МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

« Водоканал – Сервис »

СОГЛАСОВАНО:                                	УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                 	Директор

МУП «Водоканал – Сервис»                      МУП «Водоканал – Сервис»

_____________ В.Е.Кривачёв                     _____________ М.В.Белова

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   Т Р Е Б О В А Н И Я

при проектировании,  строительстве и реконструкции  объектов водоснабжения и водоотведения

г.Серпухов   2015г.

Содержание:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I | Общие требования при проектировании трубопроводов водоснабжения и водоотведения | 5 |
| II | Водоснабжение | 6 |
| 1. | Состав проектной документации | 6 |
| 2. | Требования к проектной документации | 6 |
| 3. | Особые условия по проектированию | 9 |
| 4. | Дополнительные условия по проектированию | 13 |
| 5. | Конструкции колодцев и камер | 14 |
| 6. | Конструкция оснований под трубопроводы 12 | 16 |
| III | Самотечная и напорная канализация | 17 |
| 1. | Состав проектной документации | 17 |
| 2. | Требования к проектной документации | 17 |
| 3. | Особые условия по проектированию | 18 |
| 4. | Дополнительные условия по проектированию | 20 |
| 5. | Конструкции колодцев и камер | 25 |
| 6. | Запорная арматура на самотечных и напорных трубопроводах | 31 |
| 7. | Конструкция оснований под самотечные и напорные трубопроводы | 32 |
| IV | Водопроводные насосные станции 3-го подъема | 33 |
| 1. | Основные требования к проектным решениям | 33 |
| 2. | Архитектурно-планировочные решения | 33 |
| 3. | Технологические и технические решения, оборудование, трубопроводы | 34 |
| 4. | Конструктивные решения, подземная и надземная часть зданий, несущие и ограждающие конструкции | 40 |
| 5. | Электротехнические требования | 41 |
| 6. | Автоматизация и диспетчеризация | 42 |
| 7. | Инженерное оборудование, сети и системы здания, сооружения | 45 |
| 8. | Наружное инженерное обеспечение | 45 |
| 9. | Инженерно-техническая укрепленность | 46 |
| 10. | Охрана окружающей среды | 46 |
| 11. | Дополнительные требования |  |
| 12. | Типовое техническое задание ( в разработке) |  |
| 13. | Таблица контролируемых сигналов на насосной станции |  |
| V | Канализационные насосные станции | 47 |
| 1. | Основные требования к проектным решениям | 47 |
| 2. | Архитектурно-планировочные решения | 47 |
| 3. | Технологические и технические решения, оборудование, трубопроводы | 48 |
| 4. | Конструктивные решения, подземная и надземная часть зданий, 44 несущие и ограждающие конструкции | 50 |
| 5. | Электротехнические требования | 50 |
| 6. | Автоматизация и диспетчеризация | 51 |
| 7. | Инженерное оборудование, сети и системы здания, сооружения | 53 |
| 8. | Наружное инженерное обеспечение | 54 |
| 9. | Охрана окружающей среды 47 | 54 |
| 10. | Дополнительные требования 47 |  |
| 11. | Типовое техническое задание ( в разработке) |  |
| 12. | Таблица контролируемых сигналов на насосной станции |  |
| VI | Технические требования к средствам измерения и узлам учета холодной воды и сточных вод | 57 |
| 1. | Общие требования к устройству узлов учета холодной воды и выбору водосчетчиков | 57 |
| 2. | Требования к крыльчатым водосчетчикам | 58 |
| 3. | Требования к турбинным водосчетчикам | 59 |
| 4. | Требования к ультразвуковым расходомерам | 60 |
| 5. | Общие требования к устройству узлов учета сточных вод | 61 |
| VII | Требования при проектировании объектов контроля и управления на водопроводных сетях. Данные по приборам, средствам автоматизации и передаче информации. ( в разработке ) |  |
| VII | Требования по электрозащите при проектировании объектов водоснабжения и водоотведения | 64 |
| VIII | Требования по энергоснабжению и вентиляции | 66 |
| Приложение 1: Технические требования к трубам, применяемым в системах наружного водоснабжения и канализации на объектах МУП « Водоканал – Сервис » | 67 |
| Приложение 2: Технические требования к поворотно-дисковым затворам, применяемым на объектах МУП « Водоканал – Сервис » | 79 |
| Приложение 3: Технические требования к шиберным (ножевым) задвижкам, применяемым на объектах МУП « Водоканал – Сервис ». - | 83 |
| Приложение 4: Технические требования к задвижкам клинового типа, применяемым на объектах МУП « Водоканал – Сервис » | 86 |
| Приложение 5: Технические требования к пожарным гидрантам | 89 |
| Приложение 6: Технические требования к метизной продукции из нержавеющей стали 12Х18Н10Т | 93 |
| Приложение 7: Технические требования к метизной продукции с термодиффузионным цинковым покрытием (ТДЦ) - | 97 |
| Приложение 8: Технические требования к метизной продукции с гальваническим цинкованием | 102 |
| Приложение 9: Перечень нормативно-технической документации. | 104 |

I.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Настоящие требования применяются для разработки технических решений при проектировании объектов водоснабжения и водоотведения.

- Проектные	решения 	разрабатываются с учетом требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП), утвержденных типовых альбомов и требований эксплуатирующей организации МУП « Водоканал – Сервис ».

- Проектные	решения	 выполняются в полном соответствии с выданными техническими условиями (ТУ).

- В случае если в ТУ предусмотрены этапы строительства, допускается выполнение проектов по этапам.

- При проектировании водоснабжения и канализования комплексной застройки или объектов с большим водопотреблением  и большим объемом сточных вод, а так же транспортных магистралей разрабатываются Схемы, на основании которых МУП «Водоканал – Сервис»  подготавливает технические условия.

- В Схемах должны быть отражены требования  Постановления Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83
"Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

- На рассмотрение в МУП «Водоканал – Сервис» принимается проектная документация в количестве 2-х экземпляров (водопровод), 2-х экземпляров (самотечная канализация), 2-х экземпляров (самотечно-напорная канализация), утвержденная всеми исполнителями, указанными в штампе проекта.

# II.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

# СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная документация должна включать:

# Для магистралей и сетей:

- пояснительная записка (включая состав проекта);

- инженерно-геологическое заключение;

- геодезический план М 1:500 (1:200) - сводный план сетей с элементами

благоустройства;

- ситуационный план М 1:2000 с нанесением проектируемых сооружений;

- деталировка со спецификацией;

- продольный профиль М 1:100 (вертикальный) М 1:500

или 1:200 (горизонтальный) с геологическим разрезом;

- конструктивные чертежи индивидуальных камер, колодцев, упоров и т.д.

# Для вводов и внутриплощадочных сетей:

- общие данные;

- геодезический план М 1:500 (1:200) - сводный план сетей с элементами

благоустройства;

- ситуационный план М 1:2000;

- деталировка со спецификацией;

- профиль М 1:100/ М 1:500 (1:200);

- план помещения, размещение и схема водомерного узла;

- план, схему ЦТП, ИТП, УАТП с расстановкой водомерных узлов;

- конструктивные чертежи индивидуальных колодцев, упоров и т.д.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

# Лист "общие данные” (для домовых вводов) должен включать:

- ведомость основных комплектов рабочих чертежей;

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

- ведомость прилагаемых и ссылочных документов;

- условные обозначения, принятые на генплане;

- раздел "общие указания";

- инженерно-геологическое заключение;

- раздел "водопровод", в котором указаны:

- ТУ, по которым выпущен проект;

- фактический и проектируемый напор;

- диаметр ввода и марку водосчетчика (ов);

- перечень существующих и проектируемых зданий, запитанных от ввода, с указанием  нагрузок (таблицу основных показателей, включая расходы на пожаротушение  и при пожаротушении);

- перечень насосного оборудования на хозяйственно-питьевые и пожарные нужды;

- баланс водопотребления и водоотведения для нежилых помещений;

- особые условия строительства;

- обеспечение наружного пожаротушения с указанием количества пожарных гидрантов  и расхода;

- условия защиты от электрокоррозии;

- ситуационный план М 1:2000 с нанесением проектируемых сооружений.

# Ситуационный план

На ситуационном плане указать:

- существующий и проектируемый водопровод с указанием диаметра, материала;

- строения, существующие и присоединяемые, с указанием их подземной части, номеров домов, номеров колодцев, при необходимости номеров д/вводов;

- пикетаж, номера углов поворота;

- названия улиц, проездов.

# Сводный геодезический план

Должен быть представлен геодезический план.

На геодезическом плане:

-           сводный план сетей, (согласованный со всеми службами города,   имеющими и       подземные  коммуникации);

- выделяется в цвете проектируемый городской водопровод;

- строения, существующие и присоединяемые к водопроводной сети, с указанием

этажности, подземной части проектируемых сооружений, номеров домов и номеров, д/вводов;

- подземные инженерные коммуникации в местах пересечения и параллельные

с городским водопроводом

- пикетаж, в т.ч. на углах поворота;

- привязки новых колодцев (для вводов) к существующим колодцам с указанием

расстояний;

- пикетаж, диаметр, материал и способ прокладки или реконструкции            водопровода.

# Продольный профиль

Лист "продольный профиль" должен включать:

- отметки земли существующие и планировочные в метрах, до второго знака

после запятой;

- геологический разрез с указанием расчетного сопротивления грунта, уровня

грунтовых вод и заключение по прокладке,   для обоснования выбора

основания под трубопроводы.

- отметки низа труб в метрах, до второго знака после запятой;

- глубину заложения труб в метрах, до второго знака после запятой;

- уклон, до второго знака после запятой;

- отметки пересекаемых коммуникаций в метрах, до второго знака после запятой;

- длина, до второго знака после запятой;

- материал, диаметр труб в мм;

- пикетаж, углы поворота;

- тип основания под трубопровод;

- способ прокладки;

- пересекаемые наружные строения.

- на профиле  выделять колонку  с  проектируемым  покрытием (из чертежей          благоустройства).

# Деталировка

На листе деталировки должны быть показаны:

- схема трубопровода с проектируемыми и подлежащими ликвидации колодцами

и камерами;

- пикетаж, номера проектируемых колодцев и камер, углы поворота;

- длина, диаметр, материал труб, способ прокладки или реконструкции, трубопровода;

- типы колодцев и упоров, со ссылкой на типовые альбомы, типовой чертёж

привязать к проекту. Если колодцы и упоры индивидуальные, необходимо дать

ссылку на  конструктивный чертеж,  прилагаемый  к проекту;

- размеры камер, колодцев;

- привязка труб, фланцев, фасонных частей и т.д. к внутренним поверхностям колодцев и камер с указанием расстояний с учетом требований нормативной документации;

- поперечный и продольный разрезы футляров, ж/б обойм, опусков и т.д.;

- схема байпаса с чертежами неподвижных опор и упоров;

- сводная спецификация с указанием позиций, наименований, условных обозначений, единиц измерения, количества, материала труб и фасонных частей, типа запорно-регулирующей арматуры, диаметра, условного давления, строительной длины, высоты пожарных гидрантов и т.д. со ссылкой на нормативные документы (ТУ, ГОСТ и т.д.).

  - Конструктивные чертежи колодцев и камер

Чертеж включает в себя:

- план и разрез колодца или камеры;

- размещение смотровых горловин, с привязкой к деталировке камеры и колодца;

- конструктивные размеры колодца или камеры;

- армирование железобетонных конструкций;

- установку запорной арматуры;

- отметки труб, дна, перекрытия, люков.

- объемы работ и материалов в табличной форме.

  - Водомерный узел

На листе водомерного узла должно быть указано:

- размещение водомерного узла в плане М 1:50 и буферного водосчетчика;

- схема водомерного узла, при необходимости аксонометрия;

- на схеме должна быть обозначена вся запорная арматура, с указанием диаметра

и типа, водомерная вставка, упоры, размеры всех фасонных частей, деталировка;

- калибр и тип водосчетчика;

- приямок, с размерами;

-       упор, с  приложением конструктивного чертежа в  месте перехода раструб-фланец;

-         план подвала, профиль ввода трубопровода, аксонометрическая схема.

# ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

При проектировании предусматривать:

  - Проектирование и строительство сетей водопровода должны выполняться силами и за счет средств заказчика (инвестора).

  - Проезды вдоль трасс водоводов и подъезды к камерам и колодцам.

  - Трассу водопровода вне пределов проезжих частей улиц и дорог. При прокладке водопровода в проезжей части предусматривать установку под люк колодца опорной плиты марки ОП-1к.

  - Ликвидацию сетей выводящихся из эксплуатации  с забутовкой трубопроводов и колодцев или их демонтаж.

  - Перекладку силами за счет средств заказчика водопроводных сетей, вводов, внутриплощадочных сетей, попадающих под застройку, до начала строительства, по согласованию с МУП « Водоканал – Сервис » и абонентами, без нарушения водоснабжения остающихся потребителей.

  - Устройство индивидуальных вводов в каждое строение.

  - Установку водосчетчиков с импульсным выходом перед бойлером в ЦТП и на трубопроводах холодного водоснабжения в каждом строении за первой стеной со стороны городского водопровода.

  - Установку обратных клапанов на водопроводных вводах после водомерного узла в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на сетях городского водопровода.

  - Проверку гидравлическим расчетом диаметра и количества ниток ввода, диаметра заводомерной сети, насосов и водосчетчика.

  - Прокладку водопровода без транзита по зданиям.

  - При обосновании использование аккумулирующих емкостей во внутренних системах водоснабжения зданий при гражданском и промышленном строительстве.

  - Утепление трубопроводов и запорной арматуры в местах возможного замерзания.

  - Выбор материала труб и метода производства работ в соответствии утвержденными техническими требованиями по применению труб и материалов для строительства и реконструкции трубопроводов питьевого водоснабжения на объектах МУП «Водоканал – Сервис». (Приложение 1). На стадии проектирования в зависимости от условий прокладки и метода производства работ выбираются материал, тип трубы (толщина стенки трубы, стандартное размерное отношение (SDR), кольцевая жесткость (SN), наличие наружного и внутреннего защитного покрытия трубы), решается вопрос усиления прокладываемой трубы с помощью ж/б обоймы или стального футляра. Для всех материалов труб необходимо проведение прочностного расчета на воздействие внутреннего давления рабочей среды, давления грунта, временных нагрузок, собственной массы труб и массы транспортируемой жидкости, атмосферного давления при образовании вакуума и внешнего гидростатического давления грунтовых вод. Все материалы, применяемые для прокладки водопроводных сетей (трубы, тонкостенные лайнеры, рукава и внутренние набрызговые покрытия), должны проходить дополнительные испытания на общетоксическое действие составляющих компонентов, которые могут диффундировать в воду в опасных для здоровья населения концентрациях и привести к аллергенным, кожно-раздражающим, мутагенным и другим отрицательным воздействиям на человека.

  - Ликвидацию параллельно работающих сетей.

  - Установку компенсирующих устройств в колодцах и камерах для диаметров труб DN50-1400мм.

- При установке в колодцах и камерах применение адаптеров на стальном трубопроводе, предназначенных для стальных труб.

- Устройство анкерного крепления узлов в колодцах и камерах.

- Установку демонтажных вставок для монтажа-демонтажа запорной арматуры, а также люк-лазов для внутреннего обслуживания трубопровода в период эксплуатации.

- Соединение в земле стальных труб и труб ВЧШГ без использования фланцевых соединений с применением сварных патрубков «ВЧШГ-сталь».

- Соединение разъемных трубопроводных фасонных частей и запорно- регулирующей арматуры предусматривать на метизах (болты, шпильки) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т или из углеродистой стали с термодиффузионным цинковым покрытием (ТДЦ) (Приложение 6,7). Метизы из углеродистой стали с гальваническим цинкованием допускается применять при диаметрах труб до 200мм (Приложение 8).

- Применение литых фасонных частей из ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием. Использование сварных фасонных частей из ВЧШГ допускается при обосновании в случае отсутствия аналогичного изделия в литом исполнении в номенклатуре заводов-изготовителей или при несоосности трубопроводов. Сварные фасонные части должны иметь внутреннее цементно-песчаное и наружное антикоррозионное покрытие (цинконаполненная краска и битум). Сварные фасонные части должны пройти 100% контроль на гидравлическом стенде испытательным давлением на прочность Рпр=1,5 PN. Фасонные части должны иметь четкую идентификацию каждого изделия. Технические условия на изготовление сварных фасонных частей должны быть согласованы с МУП «Водоканал – Сервис» в установленном порядке.

- Установку предохранительной и регулирующей арматуры на водопроводных магистралях и сетях, а также измерительных приборов учета расхода воды и напора с дистанционной передачей информации.

- Применение запорно-регулирующей арматуры и пожарных гидрантов соответствующих утвержденным "Техническим требованиям" (Приложение 2,3,4,5).

- Применение запорной арматуры и пожарных гидрантов в бесколодезном варианте установки (БКЗ)- только при согласовании с МУП «Водоканал – Сервис».  Расстояние между БКЗ предусматривать не более 200м для возможности проведения TV-диагностики.

- Предусматривать фланцевое и межфланцевое присоединение поворотно-дисковых затворов при диаметрах от DN100 мм до DN400 мм, фланцевое присоединение при диаметрах свыше DN500 мм. При установке межфланцевых поворотно-дисковых затворов с уплотнением по корпусу применять "воротниковые" фланцы, изготовленные по ГОСТ 12821 -80.

- При необходимости, на период строительства устройство байпаса с установкой устройств для обеспечения наружного пожаротушения. При устройстве байпасов из стальных труб сроком не более чем на 1 год допускается не предусматривать наружное защитное покрытие весьма усиленного типа и внутреннее ЦПП. Наносимое наружное антикоррозионное лакокрасочное покрытие должно иметь разрешение для применения в системах питьевого водоснабжения.

- Применение теледиагностики трубопроводов DN=100-800 (визуальный осмотр при DN=900 и выше) для определения качества внутренней поверхности трубопроводов и их санитарного состояния перед промывкой при новом строительстве и реконструкции.

- Перед узлом управления насосным оборудованием внутреннего автоматического пожаротушения (спринклерная и дренчерная) устройство водоразбора для санприбора в качестве буферной зоны, с установкой водосчетчика.

- При проектировании пунктов мойки колес устройство оборотного водоснабжения и согласования проектов очистных сооружений с Роспотребнадзором, МУП «Водоканал – Сервис», МУП « Комбинат благоустройства ».

- На всех колодцах предусмотреть установку вторых крышек с  запорными             устройствами

- Запроектировать все люки с резиновыми  уплотнителями, на дорогах - тип      «Т».

- Запроектировать маркировку люков согласно наименованию сети «В» - водопровод, «К» - канализация, «Д» - водосток.

- Исключить использование кирпичной кладки в камерах и колодцах.

- Предусмотреть реконструкцию существующих колодцев ( врезных )  с заменой:  ж/б , кирпича на ж/б,  фасонных частей и металлоизделий.

- На  вводах холодной и горячей воды (если в доме есть бойлер) в дом установить        общедомовые приборы учета  (водомеры) с фильтрами и  возможностью        диспетчеризации данных; водомеры должны входить в  государственный реестр          измерительных приборов.

- В каждой квартире также установить водомеры на холодную и горячую воду          фильтрами и возможностью диспетчеризации данных;  водомеры должны входить  в  государственный реестр измерительных   приборов.

- Запроектировать запорную  арматуру  со сроком эксплуатации не менее 50 лет,  гарантийным сроком не менее 10 лет, с антикоррозионным покрытием,           исключающим коррозию в течении  гарантийного срока.

- Применять  гидранты тип завода  Мосводоприбор (разборные).

- На соединениях  чугунных  трубопроводов  применять  фасонные  части  Maxifit  или   аналоги  с  большим  допуском  на  соединениях.

- На  водомерных  узлах  применять  водосчётчики  с  возможностью  передачи        данных с  герконовыми  датчиками  тип  ВСХНд  или  аналоги.

- Вычислители  применять  ВКТ -7-01, с  блоком  питания  10ВР220-12 ( на DIN рейку ) с  модулем  Ethernet, или их аналоги.

- Исключать заужение горловин колодцев  менее 700мм -  исключая применение монтажа под люка колодцев колец КО6. В следствии вышесказанного применять люка диаметром не менее 700мм.

3.39.

При строительстве сетей водоснабжения и водоотведения в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод следует применять колодцы из PE или PP (с обязательным расчетом на всплытие по ATV-DVWK- A 127 [31]), или железобетонные колодцы с дополнительной   футеровкой.

Футеровку железобетонных колодцев полимерными листами следует выполнять при:

- наличии слабо- средне- сильно агрессивных жидкостей и газов в качестве внутреннего защитного материала

- высоком уровне грунтовых вод, определенным на основании инженерно-геологических изысканий;

- близком расположении водоемов, заболоченной местности (в границах менее 50 м от береговой черты) и расположении трубопровода

-  на глубине нулевой отметки уровня воды в водоеме или ниже;

- расположении колодца вблизи промышленного предприятия с вредными выбросами.

В качестве футеровки железобетонных колодцев могут использоваться листы из РЕ и РР с анкерными профилированными элементами с усилием на отрыв полимерного листа от бетонного основания не менее 40 т/м2 и модулем упругости полимера 800 МПа и более.

# 4.       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - По возможности предусматривать минимальную глубину заложения трубопровода с учетом глубины промерзания грунта и конструктивных частей колодцев и камер.

4.2.  При прокладке трубопровода в зоне промерзания предусматривать утепление, с представлением теплотехнического расчета на - 28°С.

  - При прокладке водопровода в проезжей части предусматривать мероприятия по усилению трубопровода.

  - На тупиковых трубопроводах предусматривать установку фасонных частей и арматуры для промывки.

  - На участках трубопроводов с малыми скоростями (определяется на стадии схем инженерного обеспечения или выдаваемых технических условий) необходимо предусматривать проектирование промывных катушек и устройство выпусков в водосток непосредственно из распределительной сети.

  - Разрабатывать схемы с учетом обеспечения санитарного состояния трубопроводов.

  - При расчете трубопроводов на пропускную способность применять скорость воды V=1 - 1,5 м/с.

  - При устройстве байпасов предусматривать теплоизоляцию, а в зимний период - электрообогрев (отсутствие теплоизоляции в теплый период обосновывается).

  - Разрабатывать принципиальную схему промывки трубопроводов с определением объемов строительно-монтажных работ и включением в сметный расчет суммарных затрат по стоимости обустройства промывки и расхода воды при врезках и промывках Схему промывки и ППР согласовать со всеми заинтересованными организациями согласно СНиП 3.05.04-85*;

  - При устройстве вертикальных подъемов-опусков трубопроводов предусматривать:

- на проезжей части - устройство подъемов-опусков в колодце;

- на газоне - за стенкой колодца.

  - При устройстве опусков в земле предусматривать углы 30° и 45° осевого отклонения трассы.

  - Дюкера трубопроводов, как правило, выполнять из 2-х ниток, стальными трубами с толщиной стенки не менее 12 мм, внутренним ЦПП и наружной изоляцией весьма усиленного типа.

  - В верхних точках профиля трубопровода устанавливать устройства для впуска и выпуска воздуха (вантузы), в нижних точках - для сброса воды (выпуски).

  - Во избежание свищевых повреждений толщину стенки трубы патрубка на вантузе применять равной толщине основной трубы.

  - На сетях предусматривать расстановку задвижек, обеспечивающих выключение не более пяти пожарных гидрантов.

  - Водоснабжение объектов с большим водопотреблением, высотных строений и непрерывным циклом работ предусматривать от двух источников или с установкой трех разделительных задвижек.

  - В месте устройства перехода "раструб-гладкий конец" на водомерном узле предусмотреть устройство типового или индивидуального упора.

  - При проектировании прокладки подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения принять к использованию нормативы СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011.

  - При недостоверных данных проектирования прокладки подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения места пересечений с существующими инженерными коммуникациями – шурфить. При несоответствии с проектом принять открытую прокладку сетей, для обеспечения сохранности существующих коммуникаций.

## КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР

  - Колодцы и камеры на водопроводных сетях следует устанавливать в местах присоединения д/вводов, сетей, установки запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов, вантузов, выпусков и т.д.

  - Колодцы и камеры следует предусматривать из сборных ж/б элементов или монолитного ж/бетона.

  - Железобетонные кольца колодцев и горловин при монтаже соединяются между собой металлическими Н-образными креплениями, которые затем оштукатуриваются.

  - Горловины колодцев для спуска обслуживающего персонала в колодцы предусматривать диаметром не менее 0,7 м; на горловины колодцев устанавливать плиты и люки с запорными устройствами.

  - Применять опорно-укрывные элементы (люки колодцев) из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с разъемным шарниром и фиксирующими защелками (защелкой), выдерживающими нагрузку 40т (Приложение 9):

- с корпусом "плавающего" типа с опорой на дорожное полотно на городских территориях с асфальтовым покрытием (при установке на проезжей части городских автомобильных дорог, на автостоянках, дворовых территориях, тротуарах, пешеходных дорожках);

- с корпусом обычного типа с опорой на горловину колодца на городских территориях без асфальтового покрытия, в зонах с покрытием из брусчатки или дорожной плитки (при установке на проезжей части, дворовых территориях, в зонах пешеходных дорожек, тротуаров, в зоне зеленых насаждений).

- установка опорных плит УОП-6 (с люками из серого чугуна) и отдельных люков из серого чугуна, не отвечающих утвержденным конструкционным требованиям, не допускается;

- Установка люков на плиты перекрытия не допускается. Во избежание передачи нагрузок от автотранспорта на плиты предусматривать высоту горловин колодца не менее 70 см.

  - Проектирование колодцев с гидрантами предусматривать с применением 2-х метровых колец из сборного железобетона.

  - Для спуска в колодцы следует устанавливать металлические лестницы с жестким закреплением в конструкции колодца – тип ВЛ-2 . Вылет ступенек должен составлять 12см. Максимальная высота от пола колодцев и камер до первой ступеньки - 500мм.

  - В местах примыкания напорных трубопроводов к стене камер или к стене насосной станции предусматривается герметизация с устройством стальных гильз по типовым альбомам проектирования.

  - В конструктивной части камер предусматривать установку гильз для возможной замены штоков задвижек большого диаметра (необходимость определяется в зависимости от типа задвижек).

  - Над запорной арматурой предусматривать устройство отверстий в перекрытиях и установку горловин колодцев для управления запорной арматурой без опускания в колодец.

  - Минимальная высота рабочей части колодцев должна составлять 1,8м.

  - При расстоянии от пола колодца или камеры до запорной арматуры более 1,5м предусматривать устройство ходовых трапов из металлоконструкций, а также их защиту от коррозии.

  - Запроектировать колодцы с замковым сопряжением (с четвертью).

## КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЙ ПОД  ТУБОПРОВОДЫ

  - Основания под проектируемые трубопроводы следует принимать исходя из гидрогеологических условий, применяемых труб, действующих нагрузок, глубины заложения и других факторов.

  - Участки заторфованных грунтов, расположенные ниже основания трубопроводов, извлекаются из траншеи, а в случае невозможности извлечения, под трубопровод устраивается расчётное свайное основание.

  - Уплотнение песчаных грунтов в проектах принимать на глубину не более 1,0 метра, т.к. в противном случае, даже при коэффициенте уплотнения К = 0,95 просадка трубопровода будет превышать 0,05 м. При необходимости применения большей подсыпки применять установку ж/б столбиков или свай.

  - В проекте предусматривать мероприятия по предотвращению промерзания грунтов и искусственных оснований под трубопроводы в зимнее время во избежание разрушения труб из-за пучения грунтов.

  - Для принятия решения по проектированию основания под трубопроводы заказчику необходимо выполнить геологические изыскания по проектируемой трассе водопровода.

## САМОТЕЧНАЯ И НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

## СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная документация должна включать:

- пояснительная записка

- ситуационный план М 1:2000;

- геодезический план М 1:500;

- профиль М 1:100 (вертикальный)/ М 1:500 или 1:200 (горизонтальный) с

геологическим  разрезом;

- конструктивные чертежи колодцев, индивидуальных камер.

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Лист "общие данные” должен включать:

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

- ведомость прилагаемых и ссылочных документов;

- ведомость основных комплектов;

- паспорт проекта;

- заключение об инженерно-геологических условиях;

- "пояснительную записку ", в которой указаны:

- общая часть;

- основания для проектирования;

- существующее положение;

- проектные решения.

## Ситуационный план

На ситуационном плане указать:

- существующую и проектируемую канализацию с указанием диаметра, материала;

- строения существующие и подключаемые с указанием их подземной части,

номеров  домов и т.д.;

- пикетаж;

- названия улиц, проездов.

## Сводный геодезический план

Должен быть представлен геодезический план

На геодезическом плане:

- показывается существующая и проектируемая городская канализация;

- выделяется в цвете проектируемый трубопровод канализационной сети;

- на проектируемом трубопроводе канализационной сети указывается длина,

диаметр,  материал труб, номера колодцев, камер, точек углов поворота, пикеты.

## Продольный профиль

Лист "продольный профиль" должен включать:

-          геологический разрез с указанием расчетного сопротивления грунта, уровня

грунтовых вод и заключение по прокладке, для обоснования выбора основания

под трубопроводы.

- отметки земли существующие (черные) и планировочные (красные) в метрах, до второго знака после запятой;

- отметку лотка трубы в метрах, до второго знака после запятой;

- глубину заложения труб в метрах, до второго знака после запятой;

- отметки пересекаемых коммуникаций в метрах, до второго знака после запятой;

- длина в метрах, до второго знака после запятой;

- материал и диаметр труб в мм;

- уклон, до пятого знака после запятой;

- пронумерованные колодцы;

- углы поворотов (пикеты);

- гидравлический расчет (наполнение h/d; скорость Уст.вод, расход Ост.вод);

- тип основания под трубопровод;

- способ прокладки;

- и другие необходимые сведения;

- на профиле  выделять колонку  с  проектируемым  покрытием   ( из чертежей       благоустройства ).

## Конструктивные чертежи колодцев и камер

Чертеж в себя включает:

- план и разрез колодца или камеры;

- размещение смотровых горловин, с привязкой к деталировке камеры и колодца;

- конструктивные размеры колодца или камеры;

- армирование железобетонных конструкций;

- установку запорной арматуры;

- отметки труб, лотков и т.д.;

- объемы работ и материалов в табличной форме.

## ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАПОРНЫХ И САМОТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

  - Проектирование и строительство сетей канализации должны выполняться силами и за счет средств заказчика (инвестора). Перекладка сетей инженерных коммуникаций, попадающих под застройку, осуществляется силами и за счет средств заказчика до начала строительства, по согласованию с МУП «Водоканал – Сервис" и абонентами, без нарушения канализования остающихся потребителей.

  - При разработке проектно-сметной документации предусматривать компенсацию эксплуатационных затрат на изменение режимов работы канализационной системы города по расчетам МУП «Водоканал – Сервис"

  - Принимать диаметр трубопровода городской сети по гидрвлическому расчету.

  - Предусматривать попутные переключения всех канализационных сетей

существующей застройки с перекладкой соединительных линий и реконструкцией

контрольных  колодцев.

  - Предусматривать строительство узлов учета сточных вод на сетях канализации (в измерительных колодцах на самотечной канализации и в измерительных камерах на напорных водоводах на территории канализационной насосной станции).

  - Трассу канализации проектировать с размещением смотровых колодцев и камер вне пределов проезжих частей улиц и дорог. При прокладке трубопроводов в проезжей части предусматривать мероприятия по усилению трубы и в проезжей части предусматривать установку под люк колодца опорной плиты марки ОП-1к.

  - Проектом предусматривать раздел «Гидравлические испытания проектируемого (реконструируемого) трубопровода» для трубопроводов диаметром свыше DN=600 мм. В раздел должна быть включена принципиальная схема испытаний с определением объема строительно-монтажных работ, в сметном расчете отражены суммарные затраты на испытания.

  - При ликвидации сетей предусматривать забутовку трубопроводов и колодцев или их демонтаж.

  - При проектировании и строительстве сетей канализации для очистки производственных и технологических стоков необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений. Производственные и технологические стоки перед сбросом в канализационные сети должны быть очищены до предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и отвечать требованиям Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №644 от 29.07.2013г.

  - Предусматривать мероприятия, повышающие надежность трубопроводов, в местах прохождения (пересечения) канализацией инженерных коммуникаций, дорог, вблизи социально-значимых объектов.

  - Проезды вдоль трасс водоводов и подъезды к камерам и колодцам.

  - На всех колодцах предусмотреть установку вторых крышек с  запорными        устройствами.

  - Запроектировать все люки с резиновыми  уплотнителями, на дорогах - тип «Т».

  - Запроектировать маркировку люков согласно наименованию сети

«В» - водопровод, «К» - канализация, «Д» - водосток.

  - Исключить использование кирпичной кладки в камерах и колодцах.

  - Предусмотреть реконструкцию существующих колодцев (врезных)  с заменой:  кирпича на ж/б,  фасонных частей и металлоизделий.

  - Исключать заужение горловин колодцев  менее 700мм -  исключая применение     монтажа под люка колодцев колец КО6. В следствии вышесказанного применять люка диаметром не менее 700мм.

  - Ликвидацию параллельно работающих сетей.

3.19   При проектировании прокладки подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения принять к использованию нормативы СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011.

3.20  При недостоверных данных проектирования прокладки подземных инженерных коммуникаций методом горизонтально направленного бурения места пересечений с существующими инженерными коммуникациями – шурфить. При несоответствии расположения инженерных коммуникаций  с проектом принять открытую прокладку сетей, для обеспечения сохранности существующих коммуникаций.

3.21.

При строительстве сетей водоснабжения и водоотведения в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод следует применять колодцы из PE или PP (с обязательным расчетом на всплытие по ATV-DVWK- A 127 [31]), или железобетонные колодцы с дополнительной   футеровкой.

Футеровку железобетонных колодцев полимерными листами следует выполнять при:

- наличии слабо- средне- сильно агрессивных жидкостей и газов в качестве внутреннего защитного материала

- высоком уровне грунтовых вод, определенным на основании инженерно-геологических изысканий;

- близком расположении водоемов, заболоченной местности (в границах менее 50 м от береговой черты) и расположении трубопровода

-  на глубине нулевой отметки уровня воды в водоеме или ниже;

- расположении колодца вблизи промышленного предприятия с вредными выбросами.

В качестве футеровки железобетонных колодцев могут использоваться листы из РЕ и РР с анкерными профилированными элементами с усилием на отрыв полимерного листа от бетонного основания не менее 40 т/м2 и модулем упругости полимера 800 МПа и более.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

## Самотечные трубопроводы

    - Выбор материала труб и метода производства работ в соответствии утвержденными техническими требованиями по применению труб и материалов для строительства и реконструкции канализации на объектах МУП «Водоканал – Сервис"  (Приложение 1).

    - Пропускную способность полимерных и стеклопластиковых труб следует определять по внутреннему диаметру труб в соответствии с нормативами для пластиковых труб.

    - Уклоны трубопроводов должны обеспечивать бесперебойную транспортировку сточных вод с содержащимся в них осадком и самоочищающиеся скорости движения сточной жидкости. Уклоны трубопроводов подразделяются на минимальные, оптимальные и максимальные.

Минимальные уклоны обеспечивают самоочищающиеся скорости в часы максимального водоотведения и выпадение осадка в часы с минимальными расходами. Такие трубопроводы требуют периодической прочистки. Минимальные уклоны для труб с расчётным наполнением h/d = 0,7 вычисляются по формуле: Imin = 1/d мм, где d -диаметр трубопровода в мм. В связи с тем, что диаметр трубопровода d = 150 мм в г. Серпухове является наименьшим и безрасчётным, минимальный уклон для него условно принят i = 0,007. Минимальные уклоны возможны при плоском рельефе местности или при небольшой разнице отметок между начальной и конечной точками прокладки трубопровода канализации. Для обеспечения самоочищающих скоростей движения стоков в трубах и повышения пропускной способности трубопроводов необходимо применять оптимальные уклоны.

Оптимальные уклоны трубопроводов являются наилучшими для систем канализации, обеспечивающими максимальную пропускную способность и не допускающими их разрушения. Как и минимальные уклоны имеют для определения своей величины расчетную формулу, так и величина оптимальных уклонов определяются расчётом: 1опт=3х1тш или 3х1М (d берётся в мм). Оптимальные уклоны обеспечивают оптимальные скорости от 1,2-1,8 м/сек. Для трубопроводов больших диаметров оптимальные уклоны будут определяться по формуле 1опт=2,5х1тщ или 2,5х1М (d берётся в мм). Уменьшение оптимальных уклонов для каналов связано с тем, что при скоростях свыше 2,2 м/сек-2,5 м/сек начинается абразивный износ лотковой части каналов.

Максимальными скоростями для канализационных трубопроводов необходимо считать скорости величиной в 2,0м/сек-2,2м/сек. Уклоны, соответствующие этим скоростям при наполнении трубопроводов h/d=0,7, считаются максимальными и не должны быть выше. Это правило может быть изменено при укладке безрасчётных трубопроводов или трубопроводов, усиленных специальными конструкциями.

    - Минимальный диаметр трубопроводов самотёчной дворовой сети принимать от 150 мм, а внутриквартальной – от 200мм.

    - Диаметры проектируемых трубопроводов определяются гидравлическим расчётом с учётом наполнения труб 0,5-0,7 h/d и достаточной самоочищающей скорости в трубопроводах. Уклоны следует применять не менее нормативно допустимых. Длины интервалов следует принимать не более нормативно допустимых, с учётом технологии эксплуатации трубопроводов (СНиП 2.04.03-85).

    - При прокладке трубопроводов под линиями метрополитена, железных дорог, автомагистралей, под арками зданий применять двухтрубную прокладку трубопроводов в стальном футляре или ж/б обойме. Каждый трубопровод отключается запорной арматурой сверху и снизу по течению (Приложение 2,3,4).

    - Дюкеры на самотёчных трубопроводах должны прокладываться не менее чем из 2-х ниток труб, причём одна нитка должна быть резервной. В пониженных местах для опорожнения устраиваются грязевые камеры. Для опорожнения возможна перекачка стоков из одного трубопровода в другой. В верхних камерах дюкеров устраивается вытяжная вентиляция, в нижних - приточная. В отдельных случаях вентиляция устраивается и в камерах с распластанным сечением.

    - Стальные участки дюкеров, расположенные выше минимальной линии пьезометра, заключаются в железобетонную обойму.

    - При реновации трубопроводов, перекладке их по существующей трассе или переключениях предусматривать в ПОСе и смете затраты на перекачку стоков и прочистку.

    - Асбестоцементные (хризатилцементные) трубы применяют согласно типовым решениям по альбому СК 2111-89 (Мосинжпроект).

4.1.11 . С целью организации приборного учета сточных вод измерительные колодцы строят на соответствующих прямолинейных участках в местах максимально приближенных к границам эксплуатационной ответственности канализационных сетей.

- Предусматривать подъезды к камерам на самотечных трубопроводах.

    - При проектировании самотечных трубопроводов следует предусматривать применение труб в соответствии с "Техническими требованиями к трубам, применяемым в системах наружного водоснабжения и канализации" (приложение 1).

    - Для строительства канализационных сетей, коллекторов и каналов преимущественно применяются следующие виды труб:

- ВЧШГ;

- полиэтиленовые марки ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001, по согласованию с  МУП «Водоканал – Сервис"

- полиэтиленовые марки ПЭ80 и ПЭ63 могут применяться для прокладки методом

"пневмопробойник" по согласованию с МУП «Водоканал – Сервис" .

- полимерные трубы с классом жесткости не ниже 16 кН/м , на которые выпущены

и согласованы альбомы по монтажу и укладке трубопроводов;

- асбоцементные;

- железобетонные;

- стальные прямошовные трубы марки стали 17Г1СУ по ГОСТ 10704-91, 10706-76 с

внутренним цементно-песчаным покрытием с наружной изоляцией весьма

усиленного типа;

- стеклопластиковые трубы и композитные элементы с классом жесткости не ниже 16кН/м ,  на которые выпущены и согласованы альбомы по монтажу и укладке трубопроводов;

- железобетонные монолитные конструкции при устройстве рубашек в щитовых тоннелях и в особо сложных инженерных случаях.

    - Трубы ВЧШГ применяются в основном при открытой прокладке, при закрытой прокладке применять трубы только с соединением «RG».

    - Асбоцементные трубы применяют в нормальных гидрогеологических условиях, при отсутствии агрессивных стоков и без близкого расположения инженерных коммуникаций.

    - Полимерные трубы могут применяться при прокладке закрытым способом, а также при наличии агрессивных вод, стоков и газовой коррозии, но с отсутствием горячих стоков и в удалении от теплотрасс, в соответствии с разработанными и согласованными альбомами на их укладку.

    - Железобетонные трубы применяются для строительства коллекторов и каналов открытым способом и при укладке в футлярах, микротоннелях и щитах.

    - Стеклопластиковые трубы и композитные элементы применяются при отдельном обосновании.

    - Стальные прямошовные трубы применяются, в основном, при прокладке дюкеров и напорных трубопроводов, если по каким-либо причинам невозможно применение труб из ВЧШГ.

    - Дюкера трубопроводов, как правило, выполнять из 2-х ниток, стальными трубами с толщиной стенки не менее 12 мм, внутренним ЦПП и наружной изоляцией весьма усиленного типа.

    - Болтовые соединения разъемных частей и арматуры из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т или с термодиффузионным цинковым покрытием (ТДЦ) (приложение 6,7).

  - Напорные трубопроводы

    - Выбор материала труб и метода производства работ в соответствии утвержденными техническими требованиями по применению труб и материалов для строительства и реконструкции канализации на объектах МУП «Водоканал – Сервис"  (Приложение 1).

    - При проектировании напорной канализации диаметр и количество трубопроводов определяются по графику совместной работы насосов и водоводов, с учетом скоростей движения, материала труб, определением общих и местных потерь по длине. Количество трубопроводов принимать из расчета, обеспечения надежности перекачки сточных вод, при 100% пропуске максимально-секундного расхода.

При проектировании напорной канализации диаметр и количество водоводов определяются по графику работ насосов и водоводов (один водовод является резервным).

    - При переходе напорных трубопроводов в самотечные присоединение осуществляется:

- при напорных трубопроводах до Д=400мм - шелыга напорных в лоток самотёчных труб;

- при больших диаметрах - по уровню воды, но с обязательным гашением скорости до 1,5м/сек.;

- в особых условиях допускается присоединение напорных водоводов на более высоких уровнях, но с обязательным устройством гашения (устройство стока).

- присоединение  напорного  трубопровода  к самотечной  линии  делается  с  обязательным  устройством  камеры  гашения.

    - Глубину заложения трубопроводов принимать ниже глубины промерзания грунта, а также с учетом предлагаемого типа основания, конструктивного прохождения труб, геологии грунта, нагрузок по трассе трубопровода, размеров запорной арматуры и возможности ее обслуживания.

    - При санации напорных трубопроводов или при перекладке трубопроводов по существующей трассе в ПОСе и в смете предусматривать затраты на перекачку стоков и прочистку.

    - С целью организации приборного учета сточных вод измерительные камеры строят на соответствующих прямолинейных участках напорных водоводах на территории канализационных насосных станций. При наличии соответствующих прямолинейных участков разрешается организовывать приборный учет сточных вод на напорных водоводах внутри канализационных насосных станций.

    - По трассе напорных трубопроводов предусмотреть охранные зоны.

    - Для стальных трубопроводов предусмотреть их защиту от электрохимической коррозии.

    - Сварные, заводские фасонные изделия должны иметь толщину стенки не менее толщины стенки напорного трубопровода и соответствовать прочностным показателя трубопровода (альбом СК 2109-92). Для защиты от коррозии предусматривается внутреннее химостойкое покрытие и наружная изоляция весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602- 2005.

    - На поворотах трассы предусматривать ж/б упоры.

    - При устройстве байпасов предусматривать теплоизоляцию в соответствии с теплотехническим расчетом, а в зимний период - электрообогрев (отсутствие теплоизоляции в теплый период обосновывается).

    - Предусматривать подъезды к камерам на напорных трубопроводах.

    - Переход напорных трубопроводов на другой диаметр или материал труб предусматривать на фланцевом соединении. Соединение располагать в камере после запорной арматуры.

    - При протаскивании в действующие трубопроводы труб меньшего диаметра, независимо от материала труб, необходимо предусматривать забутовку межтрубного пространства.

    - При проектировании напорных трубопроводов следует предусматривать применение труб в соответствии с "Техническими требованиями к трубам, применяемым в системах наружного водоснабжения и канализации" (приложение 1).

    - При открытой прокладке напорных трубопроводов применяются трубы ВЧШГ.

    - В микротоннелях, футлярах и при щитовой проходке применяются стальные прямошовные трубы марки стали 17Г1СУ по ГОСТ 10704-91, 10706-76 с внутренним цементно-песчаным покрытием с наружной изоляцией весьма усиленного типа.

    - При реконструкции существующих трубопроводов методом протягивания полиэтиленовых труб применять трубы марки ПЭ 100 с усиленным защитным слоем или многослойные трубы, выполненные из модифицированного ПЭ100, имеющего повышенные механические характеристики.

    - Болтовые соединения разъемных частей и арматуры из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т или с термодиффузионным цинковым покрытием (ТДЦ) (приложение 5, 6).

## КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР

## Самотечные трубопроводы

    - Канализационные колодцы и камеры на канализационных сетях следует устанавливать в углах поворотов, в местах попутных присоединений и на прямолинейных участках, для обеспечения требуемых длин интервалов для профилактического обслуживания сети.

    - Типы колодцев  со ссылкой на типовые альбомы, типовой чертёж привязать к

проекту. Если колодцы и упоры индивидуальные, необходимо дать ссылку на

конструктивный чертеж,  прилагаемый  к проекту;

    - Колодцы на коллекторах и сети следует предусматривать из сборных ж/б элементов с замковым сопряжением (четвертью) с применением монолитного бетонирования. Присоединение трубопроводов необходимо предусматривать по шелыгам в случаях примыкания меньшего диаметра к большему, в противном случае по лоткам.

    - Минимальная высота рабочей части колодцев должна составлять 1,8м. При установке ж/б балок под плиты перекрытия балки желательно располагать вне рабочей площадки и места спуска в лоток, в противном случае расстояние до балок принимается не менее  1,8м.

    - Минимальные диаметры для линейных и поворотных колодцев принимается из соображений ТБ и работы в колодцах и  принимаются от  min d1,5 м. и допускается принимать согласно таблице (альбом ПП16-8 Моспроект-1, раздел 16, серия 8).

    - Железобетонные кольца колодцев и горловин при монтаже соединяются между собой металлическими Н-образными креплениями, которые затем оштукатуриваются.

    - Лестницы и скобы в колодцах изготавливаются из арматуры диаметром 25мм в соответствии с чертежами  тип КЛ-1. На коллекторах и каналах диаметром от 600мм и выше скобы и лестницы, а также все металлоконструкции в колодцах и камерах изготавливаются из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.

    - Заделка лестниц осуществляется в бетонную полку лотка и наверху рабочей части колодца. В связи с тем, что крепление лестниц к стенам колодцев должно осуществляться примерно через 1,0м, прожуточные заделки должны проходить в стыках между кольцами с установкой креплений с наружных сторон ж/б колец. В случае необходимости пробивки ж/б кольца или монолитной стены, отверстия между скобой и бетоном заделываются расширяющимся цементом марки М-400.

    - Применять опорно-укрывные элементы ОУЭ-СМ-600 из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с разъемным шарниром и фиксирующими защелками (защелкой), выдерживающими нагрузку 40т (Приложение 9):

- с корпусом "плавающего" типа с опорой на дорожное полотно на городских территориях с асфальтовым покрытием (при установке на проезжей части городских автомобильных дорог, на автостоянках, дворовых территориях, тротуарах, пешеходных дорожках);

- с корпусом обычного типа с опорой на горловину колодца на городских территориях без асфальтового покрытия, в зонах с покрытием из брусчатки или дорожной плитки (при установке на проезжей части, дворовых территориях, в зонах пешеходных дорожек, тротуаров, в зоне зеленых насаждений).

- установка опорных плит УОП-6 (с люками из серого чугуна) и отдельных

люков из серого чугуна, не отвечающих утвержденным конструкционным требованиям, не допускается.

    - Установка люков на плиты перекрытия колодцев не допускается. Во избежание разморозки бетона и передачи нагрузок от проезжих частей дороги непосредственно на плиту перекрытия желательно устройство мягкой грунтовой прослойки и наличие горловины высотой не менее 10 см.

    - Горловина с установкой люка и второй крышки должна иметь диаметр 0,7м для спуска обслуживающего персонала в колодцы и камеры.

    - Полки колодцев должны иметь уклон в сторону лотка, который должен составлять около i = 0,02.

    - Лотки колодцев на канализационных сетях набиваются из бетона не ниже марки В-15 (М-200) и сверху железнятся цементным молоком. Лотки колодцев должны иметь диаметр, равный диаметру трубы и высоту до верха трубы. В коллекторах и каналах форма и высота лотков определяются проектом и зависит от их конструкций. Канализационные трубы должны заходить внутрь колодца на расстояние не более 2 см от внутренней стенки колодца во избежание их разрушения при устранении засорений.

    - В колодцах на сети диаметром от 600мм и выше устанавливаются ж/б ограждения высотой не менее 1,1м. Допускается установка ограждений из нержавеющей стали.

    - Для спуска в основание колодца коллекторов и каналов в стенке лотка устраивается выемка, в которой расположены скобы и ступеньки шагом 30-35см. Вылет ступенек составляет 12см, а глубина выемки - 15см. Минимальная высота от полки до лотка, на которой устраивается спуск в лоток, составляет 500мм.

    - Прямоугольные люки размером 1,0 х 1,0м, 1,0 х 1,5м и 1,5 х 1,5м (4, 6 и 9 крышек соответственно) устанавливаются на камерах:

-         над запорной арматурой;

- для механической прочистки каналов и коллекторов;

- для ведения мониторинга;

- для возможного опуска насосного оборудования.

    - Прямоугольные люки должны выдерживать максимальные нагрузки от транспорта и иметь плотно прилегающие крышки.

    - Упорные скобы ставятся на колодцах с трубами диаметром до 1000мм. Высота установки скоб от низа лотка трубы должна составлять 150см ± 5см.

    - Люк для спуска в колодец желательно устанавливать в районе уходящей трубы, для возможности устранения засоров в колодце против хода течения воды и для производства замеров без опуска в колодец. Установка лазового люка для спуска в колодец над лотком не допускается. На смотровых колодцах предусмотреть установку предохранительных решеток из арматуры диаметром не меньше 25мм.

    - При значительной разнице отметок, когда присоединение нельзя выполнить по шелыге, предусматривается устройство перепадных колодцев.

    - Минимальные диаметры перепадных колодцев со стояками надлежит принимать по проекту, но не менее 1,5м.

    - При глубине колодца более 4,0м и при высоте стояка в перепадном колодце более 1,8м предусматривается устройство площадки обслуживания.

    - Расстояние от низа плиты перекрытия до верха стояка должно быть не менее 1м, при невозможности необходимо над стояком предусмотреть ковер.

    - При высоте перепада свыше 5 метров в колодце устанавливаются 2 стояка, диаметр каждого из которых на 10см более подводящей трубы с устройством плиты перекрытия для обслуживания стояка перепада. Стояки должны быть выполнены из труб ВЧШГ, ПЭ или а/ц труб ВТ-9 и заключены в ж/б конструкцию.

    - Ограждающая конструкция, с противоположной стороны от стояка, должна иметь высоту на уровне 1/2 диаметра подводящей трубы, что обеспечивает возможность её профилактического обслуживания.

    - Стояки заканчиваются перед водобойными чашами, сделанными из металла, толщиной не менее 10-12 мм (альбом ПП16-8 Моспроект-1, раздел 16, серия8).

    - При невозможности устройства перепада в колодце или камере на городских трубопроводах, перепады рассчитываются как перепады практического профиля. В колодцах или камерах, где они расположены, необходимо предусмотреть:

- доступ обслуживающего персонала к приходящей и уходящей трубе;

- приточно-вытяжную вентиляцию и защиту от газовой коррозии.

    - В верхних камерах затяжных дюкеров предусматривается устройство вентиляции. Систему вентиляции необходимо оборудовать дополнительной системой дезодорирования воздуха, для очистки вентвыбросов от экологически вредных газообразных примесей и запахов.

    - В камерах дюкеров ставится запорная арматура:

-в верхних камерах (ВКД) в сухое отделение устанавливаются клиновые задвижки (Приложение 4), а в мокром отделении устанавливаются щитовые затворы или шиберы (альбом ПП16-8 Моспроект-1, раздел 16, серия 8);

- в нижних камерах (НКД) устанавливаются щитовые затворы или шиберы (альбом ПП16-8 Моспроект-1, раздел 16, серия 8).

    - Запорная арматура ставится также в камерах при распластанных сечениях прокладки самотёчных трубопроводов.

    - Дюкера могут вести опорожнение в одну грязевую камеру, но обязательно каждый через свой отводящий трубопровод.

    - Над задвижками в грязевых камерах следует предусматривать установку коверов или люков.

    - Место строительства и конструкция измерительного колодца зависит от типа планируемого к применению прибора учета сточных вод и соответствующих ему технических требований для размещения и функционирования.

  - Напорные трубопроводы

    - По трассе напорных трубопроводов предусматриваются следующие типы камер:

      - Вантузные камеры, в соответствии с профилем трубопровода, при этом, патрубок под установку вантуза выполняется - из толстостенной трубы. В вантузных камерах устанавливаются вантузы современной конструкции.

- Камеры-связки на напорных трубопроводах до и после пересечения водных преград, железных дорог, метро, оживленных магистралей. Запорно- регулирующая арматура, оснащенная электро- или гидроприводами, устанавливается до и после пересечения (клиновые задвижки Приложение 4).

- На территории насосной станции на напорных трубопроводах предусматриваются камеры-связки, камеры для теледиагностики, расходомерные камеры, с установкой в них электромагнитных расходомеров раздельного исполнения, с системой телеуправления, выводом информации в Центральный диспетчерский пункт Управления канализации.

- Камеры-связки между трубопроводами по трассе. Их количество и расстояние между ними рассчитывается исходя из надежности 100% пропуска сточных вод по оставшимся в работе участкам напорных трубопроводов.

- Камеры для теледиагностики по трассе напорных трубопроводов для обследования технического состояния трубопроводов. Количество камер теледиагностики и расстояние между ними рассчитывается исходя из возможности прохождения телеаппаратуры, профиля напорных трубопроводов, расположения камер-связок, экономического обоснования. Расстояние между камерами для теледиагностики не должно превышать 500м.

- Камеры опорожнения по трассе напорных трубопроводов. Их количество рассчитывается с учетом рельефа, для обеспечения полного опорожнения напорных трубопроводов в канализационные сети, как самотеком, так и с использованием насосного оборудования. Камеры с мокрыми отделениями проектируются для опорожнения напорных трубопроводов с перекачкой в канализационные сети автонасосами или погружными насосами. На трубопроводах опорожнения использовать ручные задвижки с управлением через ковер. Два напорных трубопровода могут опорожняться в одну грязевую камеру, но обязательно каждый через свой отводящий трубопровод.

- При врезке напорных трубопроводов в самотечные сети, предусматривать камеру гашения, с установкой в ней запорных устройств, либо конструкцию водослива, препятствующего поступлению сточной воды из самотечного трубопровода в напорные трубопроводы. Для сохранности железобетонных конструкций от газовой коррозии камеры гашения следует оборудовать системой вентиляции, с дополнительной очисткой вентвыбросов от экологически вредных газообразных примесей и запахов. Стены и перекрытие камеры гашения должны быть защищены от газовой коррозии материалами, стойкими к агрессивной среде сточных вод московской канализации.

- На напорной канализации предусматривается установка электромагнитных (индукционных) расходомеров, акустических датчиков, датчиков давления, систем телеуправления запорно-регулирующей арматурой с выводом информации в Центральную диспетчерскую. Место строительства и конструкция измерительной камеры зависит от типа планируемого к применению прибора учета сточных вод (электромагнитного расходомера) и соответствующих ему технических требований для размещения и функционирования.

    - Проектирование камер на напорных трубопроводах предусматривать из сборного, монолитного ж/б, с использованием бетона марки ВЗ5W12, с усиленной гидро-изоляцией днища, стен, перекрытия от поверхностных и грунтовых вод. Объемно-планировочные решения должны обеспечивать проведение обслуживания и ремонта, установленных в них задвижек, оборудования, приборов, с наименьшими затратами и возможностью максимального использования грузоподъемных механизмов.

    - В местах примыкания напорных трубопроводов к стене камер или к стене насосной станции предусматривается герметизация с устройством стальных гильз и сальниковых уплотнений, выполняемых по типовым альбомам проектирования.

    - Наружные стены и перекрытия камер обрабатываются гидроизоляционными покрытиями, обеспечивающими стойкость к агрессивному воздействию грунтовых вод.

    - В камерах с запорной арматурой на напорных водоводах задвижки не омоноличиваются. Для обслуживания запорной арматуры устраиваются специальные площадки. Минимальная высота рабочей части камеры от площадки обслуживания до балок перекрытия должна быть не менее 1,8м. В зависимости от фактической глубины трубопровода эта величина может быть уменьшена.

    - Для ведения мониторинга трубопроводов устанавливаются на камерах прямоугольные люки размером 1,0 х 1,0м , 1,0 х 1,5м и 1,5 х 1,5м (4, 6 и 9 крышек соответственно), для возможного опуска технологического оборудования.

    - Применяются опорно-укрывные элементы (люки колодцев) из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с разъемным шарниром и фиксирующими защелками (защелкой), выдерживающими нагрузку 40 т (Приложение 9):

- с корпусом "плавающего" типа с опорой на дорожное полотно на городских территориях с асфальтовым покрытием (при установке на проезжей части городских автомобильных дорог, на автостоянках, дворовых территориях, тротуарах, пешеходных дорожках);

- с корпусом обычного типа с опорой на горловину колодца на городских территориях без асфальтового покрытия, в зонах с покрытием из брусчатки или дорожной плитки (при установке на проезжей части, дворовых территориях, в зонах пешеходных дорожек, тротуаров, в зоне зеленых насаждений).

- установка опорных плит УОП-6 (с люками из серого чугуна) и отдельных люков из серого чугуна, не отвечающих утвержденным конструкционным требованиям, не допускается. Проемы и люки в перекрытиях камер перекрываются вторыми крышками.

    - Для сбора дренажных вод в днище камеры предусмотреть металлический приямок.

    - Для спуска в камеры следует устанавливать металлические лестницы тип КЛ1 с жестким закреплением в конструкции камеры.

    - Размеры проемов в перекрытии камер должны обеспечивать опуск в них

погружных…насосов.
5.2.11       Два напорных трубопровода могут вести опорожнение в одну грязевую камеру, но обязательно каждый через свой отводящий трубопровод.

    - В камерах с запорной арматурой на напорных водоводах задвижки не омоноличиваются, а устраиваются площадки для обслуживания запорной арматуры.

    - В вантузных камерах устанавливаются вантузы современной конструкции "ART.

    - На крышках люка любого вида предусматриваются запорные устройства.

5.2.15 Крепежные изделия в камерах и колодцах изготовляются из антикоррозийного материала (нержавеющей стали).

- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА САМОТЕЧНЫХ И НАПОРНЫХ

ТРУБОПРОВОДАХ

  - Применять запорно-регулирующую арматуру, соответствующую "Техническим требованиям к запорной арматуре" (Приложение 2 ,3, 4).

  - При установке в камерах на коллекторах Д=600 мм и выше запорной арматуры применять щитовые затворы, выполненные из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.

  - На трубопроводах диаметром менее d=600 мм устанавливаются шиберы (альбом ПП16-8 Моспроект-1, раздел 16, серия 8).

  - При большой глубине заложения штанги для прокручивания щитовых затворов должны крепиться к стене не реже, чем через 3 метра. Штанги надставки применять из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

  - Над задвижками, щитовыми затворами и шиберами должны находиться смотровые двухушковые люки, установленные с исключением их вращения при работе вращателя штоков задвижек.

  - Для щитовых затворов и задвижек в проектах предусматривать установку электроприводов с максимальным показателем влагопылезащищённости IP68.

  - Соединение разъемных трубопроводных фасонных частей и запорно- регулирующей арматуры предусматривать на метизах (болты, шпильки) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т или из углеродистой стали с термодиффузионным цинковым покрытием (ТДЦ) (Приложение 5, 6).

  - В камерах переключения на трубопроводах предусматривать задвижки, с гидро- или электроприводом во пылевлагозащищенном исполнении IP-68.

- КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЙ  ПОД

САМОТЕЧНЫЕ И НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

  - Основания под проектируемые трубопроводы следует принимать исходя из гидрогеологических условий, применяемых труб, действующих нагрузок, глубины залегания и других факторов.

  - Участки заторфованных грунтов, расположенные ниже основания трубопроводов, извлекаются из траншеи, а в случае невозможности извлечения, под трубопровод устраивается расчётное свайное основание.

  - Уплотнение песчаных грунтов в проектах принимать на глубину не более 1,0 метра, т.к. в противном случае, даже при коэффициенте уплотнения К=0,95 просадка трубопровода будет превышать 0,05м. При необходимости

применения большей подсыпки применять установку ж/б столбиков или свай.

  - При забутовке цементным раствором труб в футлярах, коллекторах для щитовой проходки и микротоннелях предусматривать раскрепление труб, предотвращающее их всплытие.

  - В проекте предусматривать мероприятия по предотвращению промерзания грунтов и искусственных оснований под трубопроводы в зимнее время во избежание разрушения труб из-за пучения грунтов.                                                                             7.6…Для принятия решения по проектированию основания под трубопроводы заказчику необходимо выполнить геологические изыскания по проектируемой трассе канализации.

## ВОДОПРОВОДНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 3-ГО ПОДЪЕМА

Проекты водопроводных насосных станций разрабатываются по техническим условиям МУП «Водоканал – Сервис" технологическому заданию и заданию на проектирование (Приложение 10).

При разработке проектной документации необходимо руководствоваться Федеральными законами, Постановлениями Правительства РФ, Постановлениями Правительства Московской области, нормативными документами (СНиП, СП, МГСН, РД, СО, ГОСТ, САНПиН, Правилами, Альбомами и др.)

Проектирование ведется по согласованному заданию, в состав которого входят следующие разделы:

## ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

  - Градостроительные решения, генплан.

  - Эффективное использование участка и его подземного пространства.

  - Нормативный уровень благоустройства, озеленения.

  - Устройство подъездной дороги, разворотных площадок, ограждение по периметру территории насосной станции со средствами технической укрепленности, с восстановлением 5-ти метровой зоны вне территории по периметру ограждения.

  - Отвод поверхностного стока с территории насосной станции и с прилегающих к ней территорий.

## АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

## (планировка помещений, наружная и внутренняя отделка)

Проектом предусмотреть:

  - Параметры помещений здания в соответствии с их назначением.

  - Наружные стены здания с вентилируемыми навесными фасадами, с цветовой наружной отделкой.

  - Кровлю - скатную, металлическую, из профильного оцинкованного материала.

  - Окна - пластиковые пакеты, со съемными наружными решетками, запирающимися изнутри. Количество окон минимальное, с учетом требований к освещенности производственных помещений для инженерных систем насосной станции, пожарной безопасности, обслуживаемых приходящим персоналом.

  - Санитарные помещения - для приходящего обслуживающего и ремонтного персонала.

  - Одно помещение для электрощитовой и диспетчерской.

  - Наружную и внутреннюю поверхность стен подземной части насосной станции с усиленной, специально-инъекционной, проникающей гидроизоляцией.

  - Отделку строительных конструкций внутри подземной части насосной станции с учетом изменения параметров температуры и влажности.

  - Облицовку плиткой стен подземной части насосной станции на высоту 2,0м от пола.

  - Полы - наливные, ударопрочные, промышленного назначения, имеющие гигиенический сертификат и согласования противопожарных служб.

  - Внутреннюю отделку помещений в соответствии с их назначением.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,

## ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ

  - Для насосной станции следует принимать I категорию надежности электроснабжения по ПУЭ.

  - Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, условий пожаротушения, очередности ввода в действие объекта.

  - При выборе типа насосных агрегатов надлежит обеспечивать минимальную величину избыточных напоров, развиваемых насосами при всех режимах работы, за счет использования регулирующих емкостей, регулирования числа оборотов, изменения числа и типов насосов.

  - В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать согласно СП 31.13330.2012. Количество насосных агрегатов должно быть не менее двух.

  - Отметку оси насосов следует определять из условия установки корпуса насосов под заливом.

  - В насосных станциях объединенных противопожарных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов.

  - Для увеличения производительности заглубленных насосных станций до 20-30 % следует предусматривать возможность замены насосов на большую производительность или устройство резервных фундаментов для установки дополнительных насосов.

  - При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.

  - Отметку пола машинных залов заглубленных насосных станций следует определять исходя из установки насосов большей производительности или габаритов.

  - Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух. При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода.

  - Количество напорных линий от насосных станций должно быть не менее двух.

  - Размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований по обеспеченности подачи воды.

  - Напорная линия каждого насоса должна быть оборудована запорной арматурой и обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной арматурой. При установке монтажных вставок их следует размещать между запорной арматурой и обратным клапаном. На всасывающих линиях каждого насоса запорную арматуру следует устанавливать у насосов, расположенных под заливом или присоединенных к общему всасывающему коллектору.

  - Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании технико-экономического расчета исходя из скоростей движения воды.

  - Размеры машинного зала насосной станции надлежит определять с учетом следующих требований:

    - При определении площади производственных помещений ширину проходов следует принимать, не менее:

- между насосами или электродвигателями - 1 м ;

- между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях - 0,7м, в прочих - 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора;

- между компрессорами или воздуходувками - 1,5м, между ними и стеной -1 м;

- между неподвижными выступающими частями оборудования - 0,7м;

- перед распределительным электрическим щитом - 2м.

Примечания:

- Проходы вокруг оборудования, регламентируемые заводом-изготовителем, следует принимать по паспортным данным.

- Для агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка до 100 мм включительно допускаются:

- установка агрегатов у стены или на кронштейнах;

- установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями агрегатов не менее 0,25м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7м.

    - Для эксплуатации технологического оборудования, арматуры и трубопроводов в помещениях должно предусматриваться подъемно-транспортное оборудование, при этом, как правило, следует принимать:

- при массе груза до 5т - таль ручную или кран-балку подвесную ручную;

- при массе груза более 5т - кран мостовой ручной;

- при подъеме груза на высоту более 6 м или при длине подкранового пути более 18м - электрическое крановое оборудование.

Для перемещения оборудования и арматуры массой до 0,3т допускается применение такелажных средств.

    - В помещениях с крановым оборудованием надлежит предусматривать монтажную площадку. Доставку оборудования и арматуры на монтажную площадку следует производить такелажными средствами или талью на монорельсе, выходящем из здания, а в обоснованных случаях - транспортными средствами. Вокруг оборудования или транспортного средства, устанавливаемого на монтажной площадке в зоне обслуживания кранового оборудования, должен быть обеспечен проход шириной не менее 0,7м. Размеры ворот или дверей следует определять исходя из габаритов оборудования или транспортного средства с грузом.

    - Грузоподъемность кранового оборудования надлежит определять исходя из максимальной массы перемещаемого груза или оборудования с учетом требований заводов - изготовителей оборудования к условиям его транспортирования. При отсутствии требований заводов-изготовителей к транспортированию оборудования только в собранном виде грузоподъемность крана допускается определять исходя из детали или части оборудования, имеющей максимальную массу.

Примечание: Следует учитывать увеличение массы и габаритов оборудования в случаях предусматриваемой замены его на более мощное.

    - Определение высоты помещений (от уровня монтажной площадки до низа балок перекрытия), имеющих подъемно-транспортное оборудование, и установку кранов надлежит производить в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". При отсутствии подъемнотранспортного оборудования высоту помещений следует принимать согласно СП 56.13330.2011.

    - При высоте до мест обслуживания и управления оборудования, электроприводов и маховиков задвижек (затворов) более 1,4м от пола следует предусматривать площадки или мостики, при этом высота до мест обслуживания и управления с площадки или мостика не должна превышать 1м. Допускается предусматривать уширение фундаментов оборудования.

    - Установка оборудования и арматуры под монтажной площадкой или площадками обслуживания допускается при высоте от пола (или мостика) до низа выступающих конструкций не менее 1,8м. При этом над оборудованием и арматурой следует предусматривать съемное покрытие площадок или проемы.

    - Трубопроводы в зданиях и сооружениях следует укладывать над поверхностью пола (на опорах или кронштейнах) с устройством мостиков над трубопроводами и обеспечением подхода и обслуживания оборудования и арматуры. Допускается укладка трубопроводов в каналах, перекрываемых съемными плитами, или в подвалах. Габариты каналов трубопроводов следует принимать:

- при диаметре труб до 400мм - ширину на 600мм, глубину на 400мм больше диаметра;

- при диаметре труб 500мм и выше - ширину на 800мм, глубину на 600мм больше диаметра.

В местах установки фланцевой арматуры следует предусматривать уширение канала. Уклон дна каналов к приямку следует принимать не менее 0,005.

    - Всасывающие и напорные коллекторы с запорной арматурой следует располагать в здании насосной станции, если это не вызывает увеличения пролета машинного зала.

  - Применяемая запорно-регулирующая арматура должна соответствовать утвержденным "Техническим требованиям" (Приложение 2,3,4). Задвижки (поворотно-дисковые затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом.

  - Соединение разъемных трубопроводных фасонных частей и запорно- регулирующей арматуры предусматривать на метизах (болты, шпильки) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т или из углеродистой стали с термодиффузионным цинковым покрытием (ТДЦ) (Приложение 5, 6). Метизы из углеродистой стали с гальваническим цинкованием допускается применять при диаметрах труб менее 50мм (Приложение 7).

  - Материал труб для напорных и всасывающих линий за пределами машинного зала должен соответствовать утвержденным «Техническим требованиям по применению труб и материалов для строительства и реконструкции трубопроводов питьевого водоснабжения на объектах МУП «Водоканал – Сервис" (Приложение 1). Все материалы труб и покрытий, применяемые для водопроводных сетей должны проходить дополнительные испытания на общетоксическое действие составляющих компонентов, которые могут диффундировать в воду в опасных для здоровья населения концентрациях и привести к аллергенным, кожнораздражающим, мутагенным и другим отрицательным воздействиям на человека. Трубопроводы в насосных станциях, как правило, следует выполнять из стальных труб на сварке (до 500мм - сталь марки Ст20, диаметром 500мм и более - сталь марки 17Г1С) с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.

  - Насосные станции должны оборудоваться пожарной сигнализацией. Внутренний противопожарный водопровод проектируется в соответствии с требованиями нормативных документов в зависимости от габаритов здания. В насосных станциях на водозаборных скважинах противопожарный водопровод не предусматривается.

  - Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. В местах изменения диаметров трубопроводов следует применять эксцентрические переходы.

  - В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем:

- расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5м от пола машинного зала;

- самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки;

- откачки воды из приямка дренажными или аварийными насосами.

При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5м не более 2 часов и предусматривать один резервный агрегат.

  - Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном к сборному приямку. На фундаментах под насосы следует предусматривать бортики, желобки и трубки для отвода воды. При невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы.

  - В насосной станции независимо от степени ее автоматизации следует предусматривать санитарный узел (унитаз и раковину), помещение и шкафчик для хранения одежды эксплуатационного персонала (дежурной ремонтной бригады). При расположении насосной станции на расстоянии не более 50м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения, санитарный узел допускается не предусматривать. В насосных станциях над водозаборными скважинами санитарный узел предусматривать не следует.

  - В отдельно расположенной насосной станции для производства мелкого ремонта следует предусматривать отдельное помещение.

  - В насосных станциях должна быть предусмотрена установка контрольно-измерительной аппаратуры в соответствии со следующими указаниями:

    - В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямках, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), контроль вибрации, аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов). При мощности насосного агрегата 100 кВт и более необходимо предусматривать периодическое определение коэффициента полезного действия с погрешностью не более 3 %.

    - Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением без постоянного обслуживающего персонала:

- автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети);

- дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;

- местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала. При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управлении должно предусматриваться также местное управление.

    - Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато - изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно - изменением частоты вращения насосов, степени открытия регулирующей арматуры и другими способами, а также сочетанием этих способов.

    - Регулируемым электроприводом следует оборудовать, как правило, один насосный агрегат в группе из 2-3 рабочих агрегатов. Управление регулируемым электроприводом следует, как правило, осуществлять автоматически в зависимости от давления в диктующих точках сети (либо на коллекторе насосной станции), расхода воды, подаваемой в сеть, уровня воды в резервуарах. Математическое обеспечение (алгоритмы) управления регулируемым электроприводом должно предусматривать безаварийнную работу АСУ при возникновении неисправностей датчиков и КИП, аварий НА, электроприводов и ЗРА, отсутствии связи с обьектом управления, пропадания и последующего восстановления энергоснабжения по фидерам с учетом возможного «перекоса» фаз, затопления машзала.

    - В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует осуществлять автоматическое включение резервного агрегата. При автоматическом включении резервного агрегата не допустить резкого изменения давления на всасывающих и напорных трубопроводах для предотвращения гидравлического удара.

    - В насосных станциях не следует предусматривать самозапуск насосных агрегатов или автоматическое включение их с интервалом по времени при невозможности одновременного самозапуска по условиям электроснабжения.

    - В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая сработку воды в резервуарах ниже минимального уровня.

    - В насосных станциях должна предусматриваться автоматизация следующих вспомогательных процессов: регулировка по времени или перепаду уровней, откачка дренажных вод по уровням воды в приямке, отопления по температуре воздуха в помещении, а также вентиляции.

    - При частотном регулировании производительности насосных агрегатов не допустить ухудшения качественных параметров энергоснабжения, увеличения электромагнитного фона и помех.

  - В насосных станциях должны, при необходимости, предусматриваться резервуары, емкость которых включает регулирующий, пожарный и аварийный объем воды.

  - Количество резервуаров должно быть не менее двух. Во всех резервуарах максимально низшие и наивысшие уровни воды должны быть на одинаковых отметках соответственно. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

  - В резервуарах должен быть обеспечен обмен воды в срок не более 48ч.

  - Резервуары и их оборудование должны быть защищены от замерзания

воды.

  - Резервуары оборудуются подводящими и отводящими трубопроводами, переливным устройством, спускным трубопроводом, вентиляционным устройством, лестницами, люками-лазами. Предусматриваются устройства для измерения уровня воды, контроля вакуума и давления, промывочный водопровод, устройство для очистки поступающего воздуха, световые люки диаметром 300мм, люк-лаз, лестницы (из нержавеющей стали) для опуска в РПВ.

  - Подземные РПВ следует проектировать из монолитного железобетона, надземные из нержавеющей стали с электрообогревом и утеплением.

## КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПОДЗЕМНАЯ И НАДЗЕМНАЯ

## ЧАСТЬ  ЗДАНИЙ, НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

## (перекрытия,   перегородки, лестницы, кровля)

Проектом предусмотреть:

  - Выполнение подземной части насосной станции из монолитного ж/б, с использованием бетона марки не менее ВЗ5W12.

  - Входные двери, ворота в здание насосной станции металлические, утепленные.

  - Двери во все помещения инженерных систем внутри насосной станции.

  - Металлические лестницы для спуска в подземную часть насосной станции, под углом не более 45 градусов.

  - Металлические лестницы, ограждения, площадки, перекрытие проемов, металлические рамы в проемах строительных конструкций, затворы предусматривать из нержавеющих материалов.

  - Верх камер, не на проезжей части, выше планировки не менее чем на 20см, размеры проемов в перекрытии камер, обеспечивающие опуск в нее погружных насосов.

  - В камерах закладные детали, металлоконструкции из нержавеющих материалов. Крышки на люках камер двойные, с запорным устройством.

  - В спецификации инженерных систем стандартные крепления технологических трубопроводов, коммуникаций, оборудования инженерных систем.

## ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Проектом предусмотреть:

  - Электроснабжение от 2-х независимых источников. Для обеспечения бесперебойной работы аварийных насосов (откачивающих средств) - независимый источник питания на базе дизель генераторной установки, мощностью, достаточной для обеспечения надежной работы насосной станции, с автоматическим включением ее в работу при полном отключении электроэнергии со стороны внешнего энергоснабжения.

  - Щиты низкого напряжения с вводными и секционными автоматическими выключателями и устройством АВР (автоматического включения резерва) секционного и резервного источника питания.

  - Шкафы управления, автоматики, защиты, распаечные коробки, всю коммутационную аппаратуру, приборы освещения вне зоны затопления, на отметке не ниже 0.00.

  - Компактные шкафы электрощитового оборудования, РТЗО (регулирование технологического запорного оборудования).

  - Применение всех кабелей и проводов с медными жилами, кабели от шкафов управления до насосных агрегатов без соединительных муфт.

  - Степень защиты электрокабелей, проводки, системы управления, автоматики, освещения, шкафов, контрольно-измерительных приборов (КИП) в соответствии с температурным режимом и влажностью помещений.

  - Местное, дистанционное, телеуправление технологическим оборудованием, затворами, задвижками. По возможности использовать электропривода ЗРА с цифровым управлением (Profibus DP, Modbus PRU на физическом стандарте RS485). При проектировании новых систем автоматического управления использовать только проверенное и хорошо зарекомендовавшее себя на объектах МУП «Водоканал – Сервис» оборудование.

  - Молниезащиту насосной станции.

  - Отдельный шкаф для подключения к РУ 0,4 передвижной дизель- генераторной установки (ДГУ), штатные места подсоединения переносного, передвижного электрооборудования, рабочего и безопасного освещения.

  - В системах электроснабжения энергосберегающие технологии, оборудование.

  - Энергосберегающие светильники во влагозащищенном исполнении для внутреннего освещения в производственных отделениях.

  - Стационарные светильники с блоками аварийного питания, во влагозащищенном исполнении, с автоматическим включением для внутреннего, аварийного освещения использовать

  - Системы управления, автоматики, освещения, учета потребляемой электроэнергии, с выводом в "Автоматизированную систему контроля учета электроэнергии" (АСКУЭ).

  - Автоматизированную систему диспетчеризации и управления насосной станции, задвижками с выводом в АСДКУВ информации о состоянии и переключениях, отключениях в системах электроснабжения, управления, защиты, автоматики по оптоволоконной линии связи в диспетчерскую насосной станции.

  - Контур заземления и качество электропитания должно удовлетворять ТУ и требованиям производителей оборудования АСУ ТП, КИПиА, охраннопожарных систем и систем видеонаблюдения.

## АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Все работы по автоматизации объектов выполняются в соответствии с требованиями МУП «Водоканал – Сервис", сформулированными в задании на разработку проекта, либо ТУ или технических заданий, выдаваемых по запросу проектировщиков.

Типовым проектом автоматизации предусматривается:

  - Полная автоматизация режима управления (местное - с местного пульта или щита управления; автоматическое - управление от контроллера с заданием режимов управления из диспетчерских пунктов; дистанционное - телеуправление через контроллер из любого из диспетчерских пунктов: Службы насосных станций (СНС), Центрального диспетчерского управления (ЦДУ), Диспетчерской района водопроводной сети).

  - В проектах должно быть предусмотрено программирование контроллеров на объектах, организация передачи данных в SCADA, разработка мнемосхем SCADA, сбор параметров в базу данных истории технологических процессов и другие необходимые работы по обеспечению автоматизации управления объектом.

  - Программируемые контроллеры, шкафы телеуправления, приборы и средства контроля и управления должны быть запитаны по первой особой категории энергоснабжения в соответствии с ПУЭ (от двух независимых источников через АВР) и оснащены блоками резервного энергоснабжения on-line типа, обеспечивающими работу оборудования автоматизации не менее 2 часов при полном обесточивании насосной станции.

  - Шкафы автоматики, контроллеры, приборы и средства контроля и управления должны быть выполнены в защищенном исполнении, степень защиты не ниже 1Р-55. В зоне возможного затопления в герметичном исполнении. Должно быть предусмотрено соблюдение температурных и влажностных режимов работы автоматики (кондиционирование/отопление и вентиляция) в зависимости от паспортных требований к устанавливаемому оборудованию автоматизации.

  - Рекомендуется применение гидростатических уровнемеров для контроля уровней и электромагнитных расходомеров воды для контроля расхода. Приборы должны быть оснащены цифровым выходом, а также аналоговым выходом 4-20 мА.

  - На НС требуется предусмотреть звуковую сигнализацию при срабатывании аварийных сигналов, вывод на котроллер и передачу информации с устройств защиты РКЗ (реле контроля защиты) и их отображение в диспетчерской СНС и

ЦДУ.

  - В зависимости от технического задания предусматривается комплекс технических систем безопасности объекта: охранная сигнализация, автоматический контроль доступа, охранная пожарная сигнализация, видеонаблюдение, локальная система оповещения.

- -систему охранного видеонаблюдения периметра территории объекта и внутренних помещений объекта, с применением цифровых систем получения, обработки, передачи видеоинформации, архива хранения видеоинформации, предназначенного для хранения записи от всех видеокамер, ведущейся круглосуточно, с качеством картинки не ниже 25кад/с.

- - систему тревожной сигнализации с выводом на центральный пульт вневедомственной охраны при ГУВД МВД.

- - систему охранной сигнализации зданий и сооружений, находящихся на территории объекта, устанавливаемую с применением отдельных приборов, датчиков и линий связи от систем пожарной автоматики. Охранная сигнализация должна включать в себя не менее 2-х рубежей охраны, с применением датчиков, основанных на разных физических принципах действия (например: периметр здания, окна, двери и пр. с применением СМК датчиков или акустических датчиков разбития стекла и объем всех внутренних помещений с применением ИК- датчиков). Вывод информации - в помещение охраны.

- - систему пожарной автоматики, в соответствии с СП 5.13130-2009.

- - систему автоматизированного контроля доступа, с применением преграждающих устройств как для людей, проходящих на объект, так и для транспорта, распознавания биометрических параметров человека и считывания и определения номеров и марок автомобилей, ограничения прохода в здания и сооружения на территории объекта всоответствии со служебной необходимостью, связь с головными серверами АСКД, располагающимися в административном здании по адресу: Плетешковский пер., д.2.

- - систему локального оповещения, включающую в себя оборудование по приему проводного 3-хканального радио, оборудование распределения и обеспечения слышимости на всей территории объекта, оборудования голосовой односторонней связи.

  - На объектах может предусматриваться система телефонной связи с выходом на городские номера МГТС.

  - На объектах может предусматриваться система радиофикации и дальней радиосвязи.

  - Объём сигнализации определяется заданием на разработку и техническим заданием и, как правило, включает автоматизацию показаний положения задвижек на подводящих и отводящих трубопроводах, работу технологического оборудования, показания приборов в системе электроснабжения, учета расхода, давления, уровней воды в резервуарах, камерах технологических трубопроводов.

  - Проектом может предусматриваться система контроля и обнаружения места излива вод из напорного трубопровода на поверхность, с использованием датчиков давления, индукционных расходомеров, установленных в начале и в конце каждого напорного трубопровода, с передачей информации в диспетчерские пункты.

  - Программируемые контроллеры, шкафы телеуправления, приборы контроля уровня независимыми блоками непрерывного питания, не менее чем на 2 часа при полном обесточивании насосной станции, с автоматическими схемами переключения на сеть.

  - Бесперебойность работы средств автоматизации и диспетчерского контроля в условиях скачкообразного изменения напряжения в пределах от 120 до 260В, 50Гц при длительности скачка до 2 сек.

  - В схемах автоматизации, диспетчеризации: дистанционное управление запорно-регулирующей арматурой, со шкафов управления; автоматическое, с помощью программируемого контроллера, телеуправление из ЦУС.

  - Вывод на котроллер и передачу информации с устройств защиты РКЗ и их отображение в ЦУС.

  - Автоматическую фиксацию показаний приборов в системе автоматизации.

  - Систему видеонаблюдения внутри насосной станции и на её территории; сигнализацию несанкционированного проникновения в камеры, насосную станцию, на её территорию, с передачей сигналов в ЦУС.

  - Положение задвижек на подводящих и отводящих трубопроводах, работу технологического оборудования.

  - Показания приборов в системе электроснабжения, учета расхода, давления, уровней воды в резервуарах, камерах технологических трубопроводов.

  - Формирование и передачу информации в ЦУС.

- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,

СЕТИ И СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ

Проектом предусмотреть:

  - Холодное и горячее водоснабжение для производственных и санитарных

нужд.

  - Отопление, с применением новых экономичных технологий и оборудования.

  - Рабочее, аварийное освещение.

  - Приточно-вытяжную вентиляцию.

  - Систему противопожарной автоматики.

  - Систему видео наблюдения, сигнализацию, в том числе звуковую, несанкционированного проникновения на территорию, в камеры и насосную станцию, с выводом сигналов по оптоволоконным линиям связи в ГТК СНС.

  - Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, с передачей информации в ГТК СНС.

- НАРУЖНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проектом предусмотреть наружные сети, сооружения технологического и инженерного обеспечения насосной станции в границах ее территории.

## ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ УКРЕПЛЕННОСТЬ

Проектом предусмотреть:

- - Основное ограждение - ограждения металлические из сварных секций черного цвета высотой не менее 2,5 м, оборудованные дополнительным ограждением, располагаемым поверх основного.

- - вспомогательное ограждение - ограждение их сетки ячеистой ССЦП, с величиной ячеи не более 500х200мм, высотой не менее 1,5м, располагаемое на расстоянии не более 2-х м от основного.

- - систему физической защиты существующего ограждения периметра территории объекта с применением АКЛ в качестве козырька на основное заграждение, сетчатого заграждения из сетки ССЦП, в качестве второго рубежа заградительных препятствий, противоподкопного устройства, устанавливаемого под заграждением, с уровнем заглубления не менее 1м. от уровня существующего ограждения.

- - систему охранного освещения периметра существующей территории, с применением уличных фонарей освещения, создающих в темное время суток сплошную полосу света шириной не менее 3-х метров, освещенностью на уровне земли не менее 1лк.

- - оповещения о проникновении с выводом информации о нарушении периметра на пульты и мониторы охраны объекта, с указанием места проникновения, на светоозвуковые оповещатели, установленные по периметру территории объекта, на расстоянии визуальной и акустической идентификации человеком друг от друга.

- - ворота, калитки и пр. элементы системы доступа на территорию объекта - сплошные ворота и калитки из стального листа толщиной не менее 4 мм, усиленные дополнительными ребрами жесткости, высотой не менее 2,5м., не ниже класса С-1 согласно ГОСТ 51242-98. с установленными поверх створок дополнительными заградительными препятствиями, с обязательной установкой на ворота и калитки идентификационных и запирающих элементов, включенных в единую АСКД объекта.

9.7-контрольно-пропускные пункты, оборудованные системами видеонаблюдения и АСКД, в соответствии с п.6.10 настоящего раздела.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектом предусмотреть:

  - Разработку раздела ООС.

  - Проведение исследования почвы на территории строительства на предмет радиологического, бактериологического и химического загрязнений.

  - Раздел "Утилизация отходов при реконструкции здания, инженерных систем".

## КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И АВАРИЙНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ РЕЗЕРВУАРЫ (АРР)

Проекты канализационных насосных станций разрабатываются по техническим условиям МУП «Водоканал – Сервис"", технологического задания и задания на проектирование (Приложение 11).

При разработке проектной документации необходимо руководствоваться Федеральными законами, Постановлениями Правительства Российской Федерации, Постановлениями Правительства Московской области, нормативными документами, СНиП, СП, МГСН, РД, СО, ГОСТ, Правилами, Альбомами и др.

Проектирование ведется по согласованному заданию, в состав которого входят следующие разделы:

## ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

  - Градостроительные решения, генплан.

  - Эффективное использование участка и его подземного пространства.

  - Нормативный уровень благоустройства, озеленения.

  - Устройство подъездной дороги, разворотных площадок, ограждение по периметру территории насосной станции, с восстановлением 5-ти метровой зоны вне территории по периметру ограждения.

  - Отвод поверхностного стока с территории - в подводящий трубопровод насосной станции, вне территории - в водосточную систему, с наружной стороны ограждения.

  - Предусмотреть устройство АР на подводящем канале, либо АРР на напорных трубопроводах с объёмом из расчёта 15% от максимального суточного притока сточных вод на КНС. Необходимость выбора должна обосновываться технико-экономическим сравнением вариантов.

## АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

(планировка помещений, наружная и внутренняя отделка)

Проектом предусмотреть:

  - Параметры помещений здания в соответствии с их назначением.

- 2. Наружные стены здания с вентилируемыми навесными фасадами, с цветовой наружной отделкой.

  - С целью исключения образования наледи и сосулек, кровлю выполнить из современных кровельных материалов с организацией водостока в приемный резервуар КНС.

2.4. Окна - пластиковые пакеты, со съемными наружными решетками, запирающимися изнутри. Количество окон минимальное, с учетом требований к освещенности производственных помещений для инженерных систем насосной станции, пожарной безопасности, обслуживаемых приходящим персоналом.

  - Санитарные помещения - для приходящего обслуживающего и ремонтного персонала.

  - Одно помещение для электрощитовой и диспетчерской.

  - Наружную и внутреннюю поверхность стен подземной части насосной станции выполнить с усиленной, специально-инъекционной, проникающей гидроизоляцией.

  - Отделку строительных конструкций внутри подземной части насосной станции с учетом изменения параметров температуры, влажности, наличия газа.

  - Облицовку плиткой стен подземной части насосной станции на высоту 2,0 м от пола.

  - Полы - наливные, ударопрочные, промышленного назначения, имеющие гигиенический сертификат и согласования противопожарных служб.

  - Внутреннюю отделку помещений в соответствии с их назначением.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,

ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ

Проектом предусмотреть:

- Приемную камеру, расположенную на территории, перед насосной станцией.

- Установку клиновой задвижки с электроприводом во влагозащищенном исполнении (1Р-68) на подводящем трубопроводе внутри насосной станции (Приложение 4) .

- Устройство сорозадерживающего оборудования для очистки сточных вод от ТБО и их утилизации. Поступление сточных вод после сорозадерживающего оборудования в общий сборный канал и далее в секции приемного резервуара.

Тип сороудерживающего оборудования определяется эксплуатирующей организацией.

- Установку измельчителей для защиты насосного оборудования, перекачивающего сточные воды.

- В начале каждой секции, по всей ее ширине, перед насосными агрегатами распределительный лоток с наклонным днищем в сторону стены приемного резервуара и с нижним водовыпуском сточных вод.

- Подачу сточной воды из сборного канала по центру распределительного лотка, с установкой на входе щитового затвора.

- Рабочий объем каждой секции приемного резервуара из расчета обеспечения перекачки сточных вод без снижения фактического поступления их на насосную станцию, с учетом ремонта другой секции, замены в ней насосных агрегатов.

- Применение погружных насосов мокрого исполнения со шкафами управления, частотными преобразователями и устройствами плавного пуска.

- Конструкцию распределительных лотков, секций приемного резервуара, с расположением насосных агрегатов, с учетом рекомендаций по проектированию насосных станций с погружными насосами мокрой установки.

- Откосы днища секций лотковыми, с подачей в каждый лоток по вертикальной трубе сточной воды для смыва осадка.

- Систему взмучивания смыва осадка с лоткового днища, выполненную из распределительного трубопровода, проложенного над перекрытием резервуара, с вертикальными трубопроводами в каждый лоток. На горизонтальных участках вертикальных стояков установить задвижки клинового типа. Систему гидросмыва подсоединить к напорным трубопроводам до общих задвижек.

- Установку обратных клапанов с демпферным устройством и задвижек с электроприводами на напорных трубопроводах насосных агрегатов.

- Установку возле насосной станции, на напорных трубопроводах отсекающих задвижек, с электроприводами во влагозащищенном исполнении (1Р-68).

- Все электроприводы на затворах, задвижках в камерах, насосной станции, резервуара, трубопроводах во влагозащищенном исполнении (1Р-68), с выводом интерфейса для дистанционного телеуправления.

- Соединение разъемных трубопроводных фасонных частей и запорно- регулирующей арматуры предусматривать на метизах (болты, шпильки) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т или из углеродистой стали с термодиффузионным цинковым покрытием (ТДЦ) (Приложение 5, 6).

- Установку на напорных трубопроводах датчиков давления и электромагнитных (индукционных) расходомеров для учета давления в трубопроводах и объема перекачиваемых сточных вод.

- Установку в системах охлаждения насосных агрегатов средств измерений давления (виброустойчивых манометров) для учета давления в охлаждающих трубопроводах и температуры подшипников двигателей насосов.

- Установку на канализационной насосной станции средств измерений уровня (гидростатических или ультразвуковых уровнемеров) сточных вод в приемных резервуарах.

- Установку в «грабельном» помещении в районе секций приемного резервуара газоаналитической системы для определения уровня концентрации вредных и взрывоопасных смесей газов: метана (CH4), сероводорода (H2S), аммиака (NH3), оксида углерода (CO), а также кислорода (O2).

## КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПОДЗЕМНАЯ И НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЙ, НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ (перекрытия, перегородки, лестницы, кровля)

Проектом предусмотреть:

- Выполнение подземной части насосной станции из монолитного ж/б, с использованием бетона марки не ниже ВЗ5W12.

- Ширину и глубину каналов, с учетом возможности замены сорозадержи- вающего оборудования, на аналогичное по назначению другое оборудование.

- Входные двери, ворота в здание насосной станции металлические, утепленные.

- Между секциями приемного резервуара щитовой затвор, с ковером в перекрытии.

- Металлические лестницы для спуска в подземную часть насосной станции, под углом не более 45 градусов.

- Сорозадерживающее оборудование, металлические лестницы, ограждения, площадки, перекрытие проемов, металлические рамы в проемах строительных конструкций, затворы, из нержавеющих материалов.

- Верх камер, не на проезжей части, выше планировки не менее чем на 20 см, размеры проемов в перекрытии камер, обеспечивающие опуск в нее погружных насосов.

- В камерах закладные детали, металлоконструкции из нержавеющих материалов. Крышки на люках камер двойные, с запорным устройством.

- В спецификации инженерных систем стандартные крепления технологических трубопроводов, коммуникаций, оборудования инженерных систем.

## ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Проектом предусмотреть:

  - Электроснабжение от 2-х независимых источников. Для обеспечения бесперебойного водоотведения - независимый источник питания, на базе дизель- генераторной установки, мощностью, достаточной для обеспечения надежной работы насосной станции, с автоматическим включением ее в работу при полном отключении электроэнергии от источников внешнего энергоснабжения.

  - Щиты низкого напряжения с вводными и секционными автоматическими выключателями и устройством АВР секционного и резервного источника питания.

  - Шкафы управления, автоматики, защиты, распаечные коробки, всю коммутационную аппаратуру, приборы освещения вне зоны затопления, на отметке не ниже 0.00.

  - Компактные шкафы электрощитового оборудования, РТЗО.

  - Применение всех кабелей и проводов с медными жилами и негорючей малодымной изоляцией.

  - Кабели от шкафов управления до насосных агрегатов без соединительных муфт.

- Степень защиты электрокабелей, проводки, системы управления, автоматики, освещения, шкафов, КИП в соответствии с температурным режимом и влажностью помещений, в том числе загазованностью внутри насосной станции.

- Местное, дистанционное, телеуправление технологическим оборудованием, затворами, задвижками.

- Молниезащиту насосной станции,

- Отдельный шкаф для подключения к РУ 0,4 передвижной ДГУ, штатные места подсоединения переносного, передвижного электрооборудования, рабочего и безопасного освещения.

- В системах электроснабжения энергосберегающие технологии, оборудование.

- Энергосберегающие светильники во влагозащищенном исполнении для внутреннего освещения в производственных отделениях.

- Стационарные светильники с блоками аварийного питания, во влагозащищенном исполнении, с автоматическим включением для внутреннего, аварийного освещения.

- Системы управления, автоматики, освещения, учета потребляемой электроэнергии, с выводом в АСДКУ.

- Автоматизированную систему диспетчеризации и управления насосной станции, задвижками с выводом в АСДКУ информации о состоянии и переключениях, отключениях в системах электроснабжения, управления, защиты, автоматики

по оптоволоконной линии связи в диспетчерскую насосной станции.

## АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧИРИЗАЦИЯ

Все работы по автоматизации объектов выполняются в соответствии с требованиями Управления АСУ ТП и С, сформулированными в задании на разработку проекта, либо ТУ или технических заданий, выдаваемых по запросу проектировщиков.

Типовым проектом автоматизации предусматривается:

  - Полная автоматизация режима управления (местное - с местного пульта или щита управления; автоматическое - управление от контроллера с заданием режимов управления из диспетчерских пунктов; дистанционное - телеуправление через контроллер из диспетчерского пункта МУП «Водоканал – Сервис».

  - В проектах должно быть предусмотрено программирование контроллеров на объектах, организация передачи данных в SCADA, разработка мнемосхем SCADA, сбор параметров в базу данных истории технологических процессов и другие необходимые работы по обеспечению автоматизации управления объектом.

  - Программируемые контроллеры, шкафы телеуправления, приборы и средства контроля и управления должны быть запитаны по первой особой категории энергоснабжения в соответствии с ПУЭ (от двух независимых источников через АВР) и оснащены блоками резервного энергоснабжения on-line типа, обеспечивающими работу оборудования автоматизации не менее 2 часов при полном обесточивании насосной станции.

  - Шкафы автоматики, контроллеры, приборы и средства контроля и управления должны быть выполнены в защищенном исполнении, степень защиты не ниже 1Р-55. В зоне возможного затопления в герметичном исполнении. Должно быть предусмотрено соблюдение температурных и влажностных режимов работы автоматики (кондиционирование/отопление и вентиляция) в зависимости от паспортных требований к устанавливаемому оборудованию автоматизации.

  - Рекомендуется применение гидростатических уровнемеров для контроля уровней и электромагнитных расходомеров воды для контроля расхода. Приборы должны быть оснащены цифровым выходом, а также аналоговым выходом 4-20 мА.

  - На КНС требуется предусмотреть звуковую сигнализацию при срабатывании аварийных сигналов, вывод на котроллер и передачу информации с устройств защиты РКЗ (реле контроля защиты) и их отображение в диспетчерской СЭНС и ЦДП.

  - В зависимости от технического задания предусматривается комплекс технических систем безопасности объекта: охранная сигнализация, автоматический контроль доступа, охранная пожарная сигнализация, видеонаблюдение, локальная система оповещения.

    - -систему охранного видеонаблюдения периметра территории объекта и внутренних помещений объекта, с применением цифровых систем получения, обработки, передачи видеоинформации, архива хранения видеоинформации, предназначенного для хранения записи от всех видеокамер, ведущейся круглосуточно, с качеством картинки не ниже 25кад/с.

    - - систему тревожной сигнализации с выводом на центральный пульт вневедомственной охраны при ГУВД МВД.

    - - систему охранной сигнализации зданий и сооружений, находящихся на территории объекта, устанавливаемую с применением отдельных приборов, датчиков и линий связи от систем пожарной автоматики. Охранная сигнализация должна включать в себя не менее 2-х рубежей охраны, с применением датчиков, основанных на разных физических принципах действия (например: периметр здания, окна, двери и пр. с применением СМК датчиков или акустических датчиков разбития стекла и объем всех внутренних помещений с применением ИК- датчиков). Вывод информации - в помещение охраны.

    - - систему пожарной автоматики, в соответствии с СП 5.13130-2009.

    - - систему автоматизированного контроля доступа, с применением преграждающих устройств как для людей, проходящих на объект, так и для транспорта, распознавания биометрических параметров человека и считывания и определения номеров и марок автомобилей, ограничения прохода в здания и сооружения на территории объекта всоответствии со служебной необходимостью, связь с головными серверами АСКД, располагающимися в административном здании по адресу: Плетешковский пер., д.2.

    - - систему локального оповещения, включающую в себя оборудование по приему проводного 3-хканального радио, оборудование распределения и обеспечения слышимости на всей территории объекта, оборудования голосовой односторонней связи.

  - На объектах может предусматриваться система телефонной связи с выходом на городские номера МГТС.

  - На объектах может предусматриваться система радиофикации и дальней радиосвязи.

  - Объём сигнализации определяется заданием на разработку и техническим заданием и, как правило, включает автоматизацию показаний положения задвижек на подводящих и отводящих трубопроводах, работу технологического оборудования, показания приборов в системе электроснабжения, учета расхода, давления, уровней воды в резервуарах, камерах технологических трубопроводов.

  - Проектом может предусматриваться система контроля и обнаружения места излива вод из напорного трубопровода на поверхность, с использованием датчиков давления, индукционных расходомеров, установленных в начале и в конце каждого напорного трубопровода, с передачей информации в диспетчерские пункты.

## ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,

## СЕТИ И СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ

Проектом предусмотреть:

  - Холодное и горячее водоснабжение для производственных и санитарных

нужд.

  - Отопление, с применением новых экономичных технологий и оборудования (применение датчиков температуры наружного воздуха с автоматическим регулированием температуры внутри помещения в зависимости от температуры снаружи здания).

  - Рабочее, аварийное освещение.

  - Приточно-вытяжную вентиляцию, с системой очистки воздуха.

  - Систему противопожарной автоматики.

  - Систему видео наблюдения, сигнализацию, в том числе звуковую, несанкционированного проникновения на территорию, в камеры и насосную станцию, с выводом сигналов по оптоволоконным линиям связи в диспетчерскую МУП «Водоканал – Сервис»

  - Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, с передачей информации в диспетчерскую МУП «Водоканал – Сервис»

## НАРУЖНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проектом предусмотреть проектирование наружных сетей, сооружений технологического и инженерного обеспечения насосной станции в границах ее территории.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проектом предусмотреть:

  - Разработку раздела ООС.

  - Систему очистки воздуха вентиляционных выбросов из насосной станции.

  - Проведение исследования почвы на территории строительства на предмет радиологического, бактериологического и химического загрязнений.

  - Раздел "Утилизация отходов при реконструкции здания, инженерных систем".

## АВАРИЙНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ РЕЗЕРВУАРЫ (АРР)

- АРР строятся с целью повышения пропускной способности канализационной сети в часы максимального притока сточных вод и обеспечения экономичных режимов работы КНС, а также для уменьшения часовой неравномерности поступления сточных вод на очистные сооружения. Аварийно-регулирующий резервуар является природоохранным сооружением, необходимым элементом инфраструктуры и обеспечивает надежное отведение сточных вод в замкнутом бассейне канали- зования. АРР снижает коэффициент неравномерности за счет зарегулирования сточных вод в бассейне канализования и аккумулирует их: при отключении электроснабжения насосной станции, уменьшении производительности насосной станции, уменьшения пропускной способности напорных трубопроводов, последующих сооружений канализации. Заполнение и опорожнение регулирующего резервуара происходит автоматически. Рабочий объем в определяется соответствии с МГСН 1.01 -99. С целью исключения выбросов в атмосферу дурно пахнущих газов от сточной воды, поступающей в АРР, предусматривается очистка вентиляционных выбросов.

- Для АРР необходимо предусмотреть: эффективное использование участка и его подземного пространства, нормативный уровень благоустройства, озеленения. Устройство подъездной дороги к воротам территории регулирующего резервуара. На территории регулирующего резервуара предусмотреть устройство дороги вокруг резервуара, разворотных площадок, подъездов к камерам на подводящем и отводящем трубопроводах, воротам здания павильона. Предусмотреть ограждение по периметру территории резервуара, с восстановлением 5-ти метровой охранной зоны вне территории по периметру ограждения. Отвод поверхностного стока с территории регулирующего резервуара в отводящий трубопровод; с прилегающих территорий, в водоотводную систему, с наружной стороны ограждения.

- Резервуар подземный, прямоугольный в плане, секционный, с наземным павильоном для технологических трубопроводов подачи сточной воды в секции резервуара и смыва осадка с днища. Наружные стены павильона с вентилируемым навесным фасадом, с цветовой наружной отделкой аналогичной зданию насосной станции. Минимальное количество окон, с учетом производственных требований, окна - пластиковые пакеты, открывающие вовнутрь, со съемными наружными решетками, запирающимися изнутри, на высоте достаточной для эксплуатации с пола. Двери, ворота выполнить из металла, с утеплением. Предусмотреть устройство козырьков над входами. Размеры ворот, в зависимости от габаритов оборудования, вывозимого на улицу. Наружную и внутреннюю поверхность стен подземной части резервуара, с усиленной, инъекционной, проникающей гидроизоляцией, применением пенетрирующих, акриловых полимерных материалов. Полы в павильоне наливные, ударопрочные, нескользящие, промышленного назначения, из материала, имеющего гигиенический сертификат и согласования противопожарных служб. Внутреннюю отделку, в соответствии с назначением.

- Подземная часть, стены, колонны - монолитный ж/б; перекрытие - ж/б плиты. Стены, днище, перекрытие должны иметь двустороннюю весьма усиленную, инъекционную, проникающую гидроизоляцию. При выполнении монолитных бетонных и ж/б конструкций использовать бетон марки B35W12. Перекрытие резервуара с гидротеплоизоляцией, асфальтовым покрытием, с уклоном для отвода поверхностного стока, должны выдерживать проезд автотранспорта и механизмов при ремонте оборудования, установленного на резервуаре. Проемы для спуска в резервуар должны быть выше перекрытия на высоту 0,2 м, герметичными с гидротеплоизоляцией, металлическим покрытием, запорными устройствами. Днище резервуара выполнить в виде продольных лотков, сечением полукруг радиусом 300-400мм, с уклоном в сторону сборного канала опорожнения секции. В сборных камерах на отводящей системе установить затворы, с двухсторонним уплотнением, с электроприводами во влагозащищенном исполнении (IP-67). Камеры, из монолитного ж/б. Стены, днище, перекрытие должны иметь двустороннюю усиленную, инъекционную, проникающую гидроизоляцию. Металлические лестницы для спуска в подземную часть АРР выполнить под углом не более 45 градусов. Для эксплуатации эжекторов вдоль них, по ширине каждой секции АРР предусмотреть проходную металлическую площадку. Все технологические трубопроводы проложить из стальных труб с внутренним цементно-песчаным, либо полимерным покрытием, с внешней весьма усиленной изоляцией. Электропривода от задвижек, затворов установить на колонках, вне камер резервуара. Подсоединение отводящего трубопровода из резервуара к подводящему трубопроводу насосной станции выполнить через камеру, с установкой в ней щитового затвора с электроприводом. Конструкции люков на камерах, резервуаре должны иметь двойную крышку из нержавеющей стали, с теплогидроизоляционным покрытием, запорным устройством. Диаметр люка должен позволять опустить, при необходимости, погружной насос. Металлические лестницы, ограждения, площадки, перекрытие проемов, металлические рамы в проемах строительных конструкций, затворы, фланцевый крепеж на трубопроводах из нержавеющей стали. В спецификацию инженерных систем, стандартные крепления технологических трубопроводов, оборудования, инженерных систем.

5.Конструкция резервуара должна обеспечивать, при отключении электроэнергии на насосной станции, заполнение всего рабочего объема в самотечном режиме из подводящего трубопровода, а также от напорных трубопроводов при снижении производительности насосной станции, пропускной способности напорных трубопроводов, либо последующих сооружений канализации. Опорожнение резервуара - самотечное, в подводящий трубопровод насосной станции, с последующим смывом осадка с днища резервуара от напорных трубопроводов. В камерах опорожнения секций предусмотреть щитовые затворы, с электроприводами, во влагозащищенном исполнении (IP-68). На напорном трубопроводе подачи сточной предусмотреть электрифицированную задвижку и прибор учета расхода воды. Подача сточной воды в секции резервуара производится от напорных трубопроводов через эжекторы с коническими съемными насадками, подсосом воздуха не менее 15% от объема подаваемого стока, для образования водовоздушной смеси и смыва осадка с днища. Для минимизации количества задвижек, сточная вода в каждую секцию подается одновременно по нескольким трубопроводам с эжекторами, объединенными одним трубопроводом с электрифицированной задвижкой. Для исключения выливания сточных вод в бассейне насосной станции, отметка максимального уровня сточных вод в резервуаре должна быть ниже отметки люка самой низкой камеры на канализационной сети, не менее чем на 800 мм.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ И УЗЛАМ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД

Настоящие требования применяются для разработки технических решений при проектировании объектов водоснабжения и водоотведения. Соблюдение настоящих требований обязательно при организации коммерческого учета холодной и сточных вод.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ УЗЛОВ УЧЕТА

## ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ВЫБОРУ ВОДОСЧЕТЧИКОВ

  - Для организации учета холодной воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения при давлении в трубопроводе до 1,6 МПа и температуре воды от +5 до +500С применяются поверенные счетчики механического типа, внесенные в Государственный реестр средств измерений (СИ) РФ, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. В случае нанесения отметки о поверке иностранного поверочного центра, необходимо предоставление протокола о признании результатов первичной поверки, типы которых утверждены Росстандартом

РФ с приложением к нему перечня СИ на которые распространяется признание результатов первичной поверки, видом поверочного штампа и свидетельства о поверке.

  - При подборе приборов учета, устанавливаемых на водопроводных вводах, следует руководствоваться следующими документами:

- СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий";

- НМ-97-89 "Таблицы расчетных расходов воды и тепла на горячее водоснабжение для жилых домов, в зависимости от населения квартир";

- НМ-118-98 часть 2. раздел 16.2001 "Методика по выбору расчета и размещения серийно-изготавливаемых счетчиков воды";

- Технические требования МУП «Водоканал – Сервис»к крыльчатым водосчетчикам (Приложение 10);

- Технические требования МУП «Водоканал – Сервис» к турбинным водосчетчикам (Приложение 11).

  - Счетчик должен иметь опломбировку, защищающую (исключающую) доступ к регулирующему устройству и счетному механизму.

  - Диаметр условного прохода выбирается исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смена), который не должен превышать эксплуатационный расход.

  - Согласно паспорту на прибор учета воды необходимо обеспечить выполнение требований, предъявляемых к монтажу и эксплуатации счетчика, т.е. предусмотреть установку магнитного фильтра, штуцера под манометр и т.д.

  - Счетчик должен иметь антимагнитную защиту.

  - Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150, условия эксплуатации при температуре от 5°C до 50°С.

  - Срок службы - не менее 12 лет.

  - Наработка на отказ, не менее 100000 часов.

  - Гарантийный срок эксплуатации счетчика 72 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

  - К приобретению допускаются счетчики, имеющие гигиенический сертификат или иной документ, подтверждающий гигиеническую безопасность продукции.

  - Узел учета воды размещается на сетях абонента на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.

  - Предусматривается устройство узла учета воды в освещенном, отапливаемом и гидроизолированном помещении. Прибор учета воды должен быть рассчитан на весь объем водопотребления.

  - Допускается устройство приборов учета воды в водопроводных камерах при условии установки приборов соответствующих типов, рассчитанных на работу в условиях затопления камеры. При этом необходимо обеспечить дистанционное снятие показаний приборов учета без спуска контролеров в камеру.

## ТРЕБОВАНИЯ К КРЫЛЬЧАТЫМ ВОДОСЧЕТЧИКАМ

  - Тип присоединения: резьбовое.

  - Диаметр условного прохода, номинальный расход, габаритные размеры счетчиков определяются из таблицы:

Приложение 10.

| Диаметр условного прохода, мм | Порог чувствительности м3/ч | Минимальный расход , Qmin, м3/ч | Переходный расход , Qt, мз/ч | Номинальный расход , Qmin, м3/ч | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Не более 0,015 | Не более 0,03 | Не более 0,12 | Не менее 1,5 | Класс точности, не ниже С |
| 20 | Не более 0,02 | Не более 0,05 | Не более 0,20 | Не менее 2,5 |  |
| 25 | Не более 0,03 | Не более 0,07 | Не более 0,28 | Не менее 3,5 |  |
| 32 | Не более 0,05 | Не более 0,12 | Не более 0,48 | Не менее 6,0 |  |
| 40 | Не более 0,09 | Не более 0,2 | Не более 0,8 | Не менее 10,0 |  |

| Диаметр условного прохода, мм | Строительная длина, мм |
| --- | --- |
|  | без соединительных элементов | с соединительными штуцерами |
| 15 | 110 ± 5 | 190 ± 5 |
| 20 | 130 ± 10 | 225 ± 10 |
| 25 | 170 ± 10 | 260 ± 10 |
| 32 | 170 ± 10 | 300 ± 10 |
| 40 | 190 ± 10 | 300 ± 10 |

  - Счетчик должен комплектоваться штуцерами, гайками и прокладками за-

водского изготовления.

  - Тип индикаторного устройства - не менее пяти роликовых указателей.

  - Для дистанционной передачи показаний, счетчики должны быть укомплектованы герконовыми датчиками с передаточным коэффициентом (ценой импульса) 0,01 или 0,1 м , после установки которого навешивается дополнительная пломба.

  - Утвержденные технические требования МУП «Водоканал – Сервис» к крыльчатым водосчетчикам см. Приложение 10.

## ТРЕБОВАНИЯ К ТУРБИННЫМ ВОДОСЧЕТЧИКАМ

  - Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 12815-80. Для водосчетчиков 0200 мм количество отверстий на фланцах - 8.

  - Счетчики должны быть рассчитаны на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение (требования СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"), при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.

  - Диаметр условного прохода, номинальный расход, габаритные размеры счетчиков с фланцевым соединением определяются из таблицы:

Приложение 11.

| Диаметр условного прохода, мм | Порог чувствительности, м3/ч | Минимальный расход, Qmin, м3/ч | Переходный расход, Qt, м3/ч | Номинальный расход, Qnom, м3/ч | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Не более 0,05 | Не более 0,2 | Не более 0,32 | Не менее 40 |  |
| 65 | Не более 0,07 | Не более 0,24 | Не более 0,36 | Не менее 50 | Класс точности, |
| 80 | Не более 0,1 | Не более 0,3 | Не более 0,5 | Не менее 100 | не ниже С |
| 100 | Не более 0,11 | Не более 0,3 | Не более 0,6 | Не менее 120 |  |
| 150 | Не более 0,3 | Не более 0,8 | Не более 1,4 | Не менее 250 |  |
| 200 | Не более 1,5 | Не более 4,0 | Не более 6,0 | Не менее 500 |  |

| Диаметр DN | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительная длина | мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |

  - Счетчик должен комплектоваться прокладками заводского изготовления.

  - Тип индикаторного устройства - стандартный.

  - Для дистанционной передачи показаний, счетчики должны быть укомплектованы герконовыми датчиками с передаточным коэффициентом (ценой импульса) м /имп 0.1, 1, 10.

  - Утвержденные технические требования к турбинным водосчетчикам см.

Приложение 11.

## ТРЕБОВАНИЯ К УЛЬТРАЗВУКОВЫМ РАСХОДОМЕРАМ

  - Измерение расхода и объема воды с условным диаметром трубопровода Dy от 15 до 2000 мм.

  - Диапазон измерений: от 0,05 до 100000 м /ч.

  - Реверс потока (отрицательные расходы токовый выход: 4...12 мА, положительные расходы токовый выход 12...20 мА).

  - Наличие внутреннего режима калибровки (4, 8, 12, 16, 20 мА).

  - Комплектация: в комплекте пьезопреобразователи ПЭП 3-4 со ставками, кабель РК-50-2-13.

- Срок службы - не менее 10 лет.

- Наработка на отказ, не менее 50000 часов.

- Гарантийный срок эксплуатации расходомера 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента изготовления.

Температура рабочей среды от 5°C до 50°С.

- Рабочее давление до 2,5 МПа (25 бар).

- Группа исполнения электронного блока (ЭБ) прибора по устойчивости к воздействию температуры и влажности относится к В1 ГОСТ 12997 - 84У.

- Группа исполнения ЭБ по устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций относится к L1 по ГОСТ 12997 - 84 в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

- Степень защиты от проникновения внутрь твердых тел и воды ЭБ - защитное исполнение по группе не менее IP 55 - IP 65, для первичных преобразователей не менее IP 65.

- Архивация памяти - накопление информации не менее чем за год:

- количество измеренной воды, м ;

- почасовой объем, м3.

- При отключении от сети хранение информации в течение 10 лет.

- Время установления рабочего режима канала вычисления - не более 15

мин.

- Выходные сигналы для связи с внешними устройствами:

- цифровой выход RS 485;

- токовый сигнал по каждому каналу измерения расхода (4 ^ 20) мА;

- импульсный сигнал 1000 имп. на диапазон.

- Первичный преобразователь расхода - измерительный участок (ИУ), материал - нержавеющая сталь (для диаметров до 300мм) или углеродистая сталь Ст20 (для диаметров свыше 300мм) со специальным покрытием, стойким к коррозии и отложениям.

- Диаметр условного прохода, габаритные размеры измерительных участков по измеряемому расходу, способ установки пъезоэлектрических преобразователей (ПЭП) на измерительном участке определяются на этапе проектирования индивидуально для каждого объекта в соответствии с инструкцией по эксплуатации на выбранный тип расходомера.

- Длины прямолинейных участков, не менее - 10Ду до и 5Ду после ПЭП.

- Предел допускаемой относительной погрешности измерений объема (расхода) при расположении ПЭП:

- осевое и по диаметру ±2,0 % (±2,5 %);

- по двум хордам - ±1,0 % (±1,5 %).

- Питание от сети переменного тока с частотой (50±1) Гц, номинальным напряжением 220 В и допустимым отклонением (-15% до +10%).

- Расходомер должен быть обеспечен резервным питанием до 10 суток или питанием от автономного встроенного источника.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ УЗЛОВ УЧЕТА

## СТОЧНЫХ ВОД

## 5.1. Безнапорные трубопроводы:

- Настоящие технические требования составлены применительно к безнапорным трубопроводам диаметром от 0,1 - 4,0м, с целью организации учета сточных вод с помощью расходомера ультразвукового типа.

- Для организации учета сточных вод должны применяться средства измерения, внесенные в государственный реестр СИ, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах.

- Узел учета сточных вод должен размещаться на сетях абонента на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом. При этом, в целях обеспечения проведения работ по отбору проб, установка расходомера в контрольном колодце не допускается.

- Монтаж первичного преобразователя (ПП) расходомера производится в измерительном сечении ("измерительный участок"), которое выбирается в соответствии с "Правилами установки" руководства по эксплуатации расходомера.

- Измерительным считается поперечное сечение трубопровода, в котором будут производиться замеры параметров потока, и последующая установка преобразователя расходомера.

- При установке ПП предусматриваются прямолинейные участки до и после преобразователя, длина которых указана в "Требованиях к монтажу" руководства по эксплуатации на прибор учета сточных вод.

- На измерительном участке не должно быть местных выступов, закладных деталей, предметов, вызывающих искажений уровня жидкости.

- Измерительный колодец должен соответствовать следующим требованиям:

- в рабочей части колодца должны быть установлены стальные скобы или навесная лестница для спуска в колодец;

- предусматривать люк с запорными устройствами;

- при наличии грунтовых вод с расчетным уровнем выше дна колодца необходимо предусматривать гидроизоляцию дна и стен колодца.

- Вторичный блок расходомера размещается в удобном легкодоступном помещении с температурой воздуха не ниже +5оС, иметь освещение, достаточное для снятия показаний.

- Обеспечивается сетевое электропитание, а также технические средства бесперебойного электропитания.

- Для контроля работоспособности приборов учета сточных вод в обязательном порядке, кроме основных значений расхода, на ЖК-дисплее вторичного блока должны отображаться следующие параметры:

- время наработки прибора (время отключения питания, перерывы в работе прибора);

- архив расхода воды (часовой, суточный, годовой).

- Длина линии связи между ПП и вторичным блоком расходомера не должна превышать нормы, установленной в техническом описании на конкретный тип прибора учета сточных вод.

- Ремонтно-поверочная база, обеспечивающая гарантийное и послегарантийное обслуживание приборов, должна находиться в Московском регионе.

- Напорные трубопроводы:

- Настоящие технические требования составлены применительно к напорным трубопроводам диаметром от 0,1 - 2,0м с целью организации учета сточных вод.

- Для организации учета сточных вод должны применяться средства измерения, внесенные в государственный реестр СИ, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах.

- Узел учета сточных вод должен размещаться на сетях абонента на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.

- Подбор диаметра прибора учета сточных вод определяется исходя из параметров насосного оборудования канализационной насосной станции.

- Монтаж первичного преобразователя (ПП) расходомера производится на напорном трубопроводе. При установке ПП предусматриваются прямолинейные участки до и после ПП, длина которых указана в "Требованиях к монтажу" руководства по эксплуатации на прибор учета сточных вод.

- Допускается устройство первичных преобразователей на напорных коллекторах в камерах, при условии монтажа ПП соответствующих типов, рассчитанных на работу в условиях затопления камеры.

- Вторичный блок расходомера размещается в удобном легкодоступном помещении с температурой воздуха не ниже +5 град. С, иметь освещение, достаточное для снятия показаний.

- Обеспечивается сетевое электропитание, а также технические средства бесперебойного электропитания.

- Для контроля работоспособности приборов учета сточных вод в обязательном порядке, кроме основных значений расхода, на ЖК-дисплее вторичного блока должны отображаться следующие параметры:

- время наработки прибора (время отключения питания);

- архив расхода воды (часовой, суточный, годовой).

- Длина линии связи между ПП и вторичным блоком расходомера не должна превышать нормы, установленной в техническом описании на конкретный тип прибора учета сточных вод.

- Ремонтно-поверочная база, обеспечивающая гарантийное и послегарантийное обслуживание приборов, должна находиться в Московском регионе.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОЗАЩИТЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

## ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Предусматривать электрозащиту для реконструируемых стальных трубопроводов согласно п.7.1.1.-7.1.2 ГОСТ 9.602-2005. Проектирование электрозащиты должно осуществляться на основании технических условий, выдаваемых специализированными организациями (РД 153-39 4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии» п.4.3.2). При устройстве электрозащиты использовать станции катодной защиты (СКЗ) импульснопреобразовательного типа с защитным заземлением и функцией телеметрии (необходимость автоматического режима определить на стадии изыскательных работ). Предусматривать распределенные по трассе трубопроводов глубинные анодные заземления со сроком службы не менее 10 лет.

- При прокладках и перекладках в зоне защиты существующих установок катодной защиты (УКЗ) необходимо предусматривать электроперемычки на стальных трубопроводах для сохранения зоны защиты (альбом МГНП 01-99 "Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии", п.4.3.18 РД 153-39 4-091-01). Электроперемычки устанавливать в существующих и проектируемых колодцах и камерах при наличии в них фасонных частей и запорной арматуры из чугуна. Монтаж электроперемычки осуществлять с выводом её под люк для производства электроизмерений и обязательным предоставлением деталировки существующих и проектируемых колодцев и камер в МУП «Водоканал – Сервис»

- При реконструкции стальных трубопроводов предусматривать восстановление наружной изоляции в местах врезки, в реконструируемых колодцах, при бе- сколодезной врезке, а так же устройство электроперемычек для сохранения зоны действия существующих УКЗ согласно п.6 ГОСТ 9.602- 2005.

- В случае попадания существующих средств электрозащиты в зону работ по реконструкции участков стальных трубопроводов предусматривать мероприятия по их сохранности или выносу из зоны работ.

- При прокладке трубопроводов в проходных коллекторах предусматривать мероприятия по защите трубопроводов от коррозии:

- для ВЧШГ и стали - устройство между трубой и опорным кронштейном диэлектрических подкладок;

- Для изоляции стыковых соединений стальных труб применять изоляцию весьма усиленного типа (ГОСТ 9.602-2005).

- На вводах в ЦТП и в здания предусматривать установку изолирующих вставок (ИВ). Целесообразность установки ИВ на заводомерных сетях и места размещения определять по токам утечки, согласовывая установку с эксплуатирующими данные коммуникации организациями.

- Выбор преобразователей осуществлять согласно технико-экономическому обоснованию.

- Предусматривать на защищаемых трубопроводах установку контрольно-измерительных пунктов (КИП) по чертежам №ЭЗК-20.00СБ согласно ГОСТ 9.602-2005, перечислить № колодцев, попадающих в зону действия УКЗ, обозначать зоны действия УКЗ.

- Электропитание УКЗ осуществлять только от сетей гарантирующего поставщика.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ.

При разработке проектов электроснабжения должно быть предусмотрено применение современного высокоэффективного оборудования, в том числе:

- Высоковольтные выключатели - вакуумные типа "Эволис".

- Защита высоковольтного электрооборудования - микропроцессорная типа "Sepam 1000+".

- Ячейки КРУ- 6 и 10 кВ: КРУ СЭЩ-70, КРУ "Нексима", КСО-298, - уточняется на стадии проектирования в зависимости от степени ответственности объекта и строительных размеров распределительного устройсива.

- Трансформаторы 10 и 6/0,4 кВ: ТМГ, "Триол", ТЗС.

- Вводные и секционные автоматические выключатели 0,4 кВ - "Мастерпакт".

- Панели распределительных щитов 0,4 кВ и РТЗО типа "Призма+" с автоматическими выключателями "Мастерпакт".

- Счетчики электроэнергии с токовым выходом (технический учет) - типа "СЭТ".

- Кабельные каналы и лотки - пластиковые типа "Unex".

- Светильники светодиодные, или с энергосберегающими лампами.

- Распределительная электросеть открытой прокладки с гибкой подводкой к потребителям, электротрубы, аксессуары и клипсы из ПВХ.

- Распаячные коробки - из ударопрочного пластика.

- Посты управления - пластиковые, кнопки с подсветкой.

- Преобразователи частоты и устройства плавного пуска - производства "АВВ", "Солкон", "Роквелл" или ОАО "Электровыпрямитель" в зависимости от мощности потребителя, номинального напряжения и условий эксплуатации.

При разработке проектов вентиляции должны применятся воздуховоды и вентиляторы из

облегчённого нержавеющего материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к трубам, применяемым в системах наружного водоснабжения и канализации

1.Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ).

| № п/п | Наименование показателей | Технические показатели для труб и фасонных частей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения | Водопровод и канализация |
| 2. | Транспортируемая жидкость | Питьевая вода, техническая вода, сточные воды с температурой от 0° до 50°С |
| 3. | Нормативная документация | EN 545-2002, EN 598-1995, ISO 2531-1998 ТУ1461-037-50254094-2008, ТУ1460-035-50254094-2008, СП40-106-2002, СП40-109-2006 |
| 4. | Номинальные диаметры | DN 40-2000мм |
| 5. | Толщина стенок | Соответствие классу не менее К9, К10 |
| 6. | Отклонение размеров внутреннего диаметра DN | Допуски (отрицательные): -10мм для труб диаметром DN40-1000мм - 0,01 DN для труб диаметром DN1100-2600мм |
| 7. | Овальность гладких концов труб и фитингов | Должна: оставаться в пределах допуска на внешний диаметр (DE) для DN 40-200мм не превышать 1% для DN 250-600мм не превышать 2% для DN 700-2000мм |
| 8. | Максимальное рабочее внутреннее давление в трубопроводе | 1,0Мпа (10 кгс/см2) |

на объектах МУП «Водоканал – Сервис».

| 9. | Испытательное внутреннее давление в трубопроводе | 1,5Мпа (15 кгс/см2) |
| --- | --- | --- |
| 10. | Максимальное заводское испытательное давление труб | Для труб класса К9, изготовленных центробежным литьем: Л 5,0 Мпа (50 кгс/см ) для труб диаметром DN 40-300мм Л 4,0 Мпа (40 кгс/см ) для труб диаметром до DN 350-600мм Л 3,2 Мпа (32 кгс/см ) для труб диаметром до DN 700- 1000мм Л 2,5 Мпа (25 кгс/см ) для труб диаметром до DN 1100-2000мм Для труб, изготовленных не центробежным литьем: Л 2,5 Мпа (25 кгс/см ) для труб диаметром DN 40-300мм Л 1,6 Мпа (16 кгс/см ) для труб диаметром до DN 350-600мм Л 1,0 Мпа (10 кгс/см ) для труб диаметром до DN 700- 2000мм Для фасонных частей: Л 2,5,0 Мпа (25 кгс/см ) для труб диаметром DN 40-300мм Л 1,6 Мпа (16 кгс/см ) для труб диаметром до DN 350-600мм Л 1,0 Мпа (10 кгс/см ) для труб диаметром до DN 700- 2000мм |
| 11. | Тип соединения труб и фасонных частей | 1 .Раструбное на резиновых манжетах Раструбно-стопорное (неразъемное, усиленное) Фланцевое Специальные соединения (муфты, адаптеры) |
| 12. | Стандартная длина труб | Не менее 6 м. Примечание: Допускается большая длина труб для диаметров свыше DN 600мм в целях ускорения темпов укладки, уменьшения затрат на стыковочные работы и повышения надежности трубопровода вследствие сокращения количества |
| 13. | Отклонения по длине труб | Допуск не более: 3мм для труб диаметром до DN 600мм 4мм для труб диаметром DN 700-2000мм |

| 14. | Прямолинейность труб | Максимальное допустимое отклонение 0,125% от длины |
| --- | --- | --- |
| 15. | Углы отклонения труб в раструбных соединениях для обеспечения гибкости конструкции | Допустимое отклонение в каждом стыке при сохранении полной герметичности стыка: 5° для труб диаметром до DN 150мм 4° для труб диаметром до DN200-300мм 3° для труб диаметром DN 350-600мм 2° для труб диаметром DN 700-800мм -1,5° для труб диаметром свыше DN 800мм |
| 16. | Минимальный предел прочности металла на растяжение | Не менее 420 МПа |
| 17. | Условный предел текучести металла | Не менее 300 МПа |
| 18. | Ударная вязкость металла | 3 кгс/см2 |
| 19. | Относительное удлинение при разрыве | Для труб, изготовленных центробежным литьем более: 10% для труб диаметром DN40-1000мм 7% для труб диаметром DN1100-2000мм Для труб, изготовленных не центробежным литьем более: 5% для труб диаметром DN40-2000мм |
| 20. | Химический состав ВЧШГ (массовая доля элементов в %) | Углерод 3,5А3,9%, Кремний 1,7-2,3%, Марганец 0,1-0,2%, Медь не более 0,02%, Титан не более 0,04%, Хром не более 0,015%, Никель не более 0,02%, Магний 0,03%, Сера не более 0,01%, Фосфор не более 0,1%. |
| 21. | Твердость металла по Бринеллю | - не более 230 НВ для труб; - не более 250 НВ для фасонных частей |

| 22. | Фасонные части | Литые детали. Примечание: Допускается использовать сварные фасонные части сложной конфигурации и большого диаметра при предоставлении от изготовителя сертификата качества с указанием результатов радиографического контроля сварных швов. Фланцы должны быть сопоставимы по размерам и окружному шагу отверстий с применяемой запорной арматурой. |
| --- | --- | --- |
| 23. | Комплектация поставки | 1.При заказе продукции необходимо формировать комплектную поставку труб, фасонных и соединительных частей. 2.Трубы, фасонные части и комплектующие изделия должны быть сопоставимы по техническим параметрам. 3.Комплект поставки должен быть осуществлен единовременно. 4.Трубы и фасонные части поставляются в комплекте с уплотнительными манжетами. 5.Трубы и фасонные части под раструбно-стопорное соединение поставляются в комплекте со стопорами. |
| 24. | Материал уплотнительной манжеты для труб и фасонных частей | Эластомер ЕРDМ (термополимер этилена, пропилена и диена с оставшейся ненасыщенной частью диена в боковой цепи) ГОСТ 28860-90, ISO 4633, EN 681. |
| 25. | Наружное защитное покрытие | Для обеспечения антикоррозионной защиты трубопроводов из ВЧШГ на стадии разработки проектной документации необходимо руководствоваться СП 40-109-2006 «Проектирование и монтаж водопроводных и канализационных сетей с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом» (разделы 4.3, 4.4, 4.5). Приложение №1- Нанесение на трубы полиэтиленовой пленки. |
| 26. | Внутреннее защитное покрытие труб и фасонных частей | Цементно-песчаное покрытие из портландцемента или шлакопортланд- цемента. Примечание: При соответствующем обосновании допускается применять внутреннее цементно-песчаное покрытие: с пластификаторами, эпоксидное, полиуретановое покрытие - высокоглиноземистый цемент ISO 4179 -для канализационных труб |

| 27. | Российский гигиенический сертификат на трубы и фасонные части | Для водопроводных труб - разрешение для применения в системах питьевого водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 28. | Наличие заводской маркировки на трубах и фасонных частях | Обязательно наличие литой маркировки |
| 29. | Срок эксплуатации труб и фасонных частей | 50 лет |
| 30. | Способы прокладки | Открытая прокладка, бестраншейные способы. |
| 31. | Наличие сертификатов на трубы и фасонные части | Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р и европейских норм EN 545, EN 598 |
| 32. | Организация производства труб и фасонных частей | Соответствие требованиям международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001, системы менеджмента промышленной безопасности и здоровья OHSAS 18001. |

2.Полиэтиленовые трубы

| № п/п | Наименование показателей | Технические показатели для труб и фасонных частей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения | Водопровод, напорная канализация, самотечная канализация |
| 2. | Транспортируемая жидкость | Питьевая вода, техническая вода, сточные воды с температурой от 0° до 50°С |
| 3. | Нормативная документация | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002, СТО 73011750-004-2009, СП 40-102-2000, ISO 4427-2007 |

| 4. | Тип трубы | 1.Однослойные трубы из полиэтилена ПЭ100, ПЭ80, ПЭ63. 2.Трубы из полиэтилена ПЭ100 с усиленным защитным покрытием или многослойные трубы, выполненные из модифицированного ПЭ100, имеющего повышенные механические характеристики. 3.Трубы из ПЭ100 с усиленным защитным покрытием и дополнительным внутренним барьерным слоем из алюминиевой фольги. |
| --- | --- | --- |
| 5. | Способы прокладки | Бестраншейные способы (протяжка в существующей трубе, протяжка с разрушением существующей трубы, горизонтально-направленное бурение). Примечание: 1.Прокладка самотечной канализации методом протяжки без разрушения существующей трубы - применять однослойные трубы из ПЭ 100. 2.Прокладка самотечной канализации методом протяжки с разрушением существующей трубы (метод «пневмопробойник») - возможно применение однослойной трубы из ПЭ63, ПЭ80, ПЭ 100. 3.Прокладка напорных трубопроводов методом протяжки или горизонтально-направленного бурения - применять трубы из полиэтилена ПЭ100 с усиленным защитным покрытием или многослойные трубы, выполненные из модифицированного ПЭ100, имеющего повышенные механические характеристики. |
| 6. | Физико-механические свойства полиэтилена ПЭ 100 | Полиэтилен ПЭ 100 - бимодальный полиэтилена третьего поколения с сомономером гексеном (бутеном). -5 Плотность, кг/м - не менее 950 Показатель текучести расплава при 190оС при нагрузке 5 кгс (49,05Н), г/10мин - не менее 0,12-0,45 Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,% - не более ±20 Предел текучести при растяжении, Мпа - не менее 23 Термостабильность при 200оС, мин. - не менее 20 Массовая доля летучих веществ, мг/кг - не более 350 Массовая доля технического углерода (сажи), % - 2,0-2,5* Тип распределения технического углерода (сажи) - I-II* *- для марок светостабилизированных сажей (для труб чёрного цвета) |

| 7. | Минимальная длительная прочность MRS | 10 Мпа |
| --- | --- | --- |
| 8. | Стандартное размерное отношение SDR (отношение номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки) | В соответствии с ГОСТ 18599-2001 |
| 9. | Номинальный наружный диаметр | 63-1600 мм |
| 10. | Длина труб | В соответствии с ГОСТ 18599-2001 Примечание: Из условий транспортировки рекомендуется оптимальная длина труб отрезками по 12м. |
| 11. | Номинальная толщина стенки трубы | В соответствии с ГОСТ 18599-2001 |
| 12. | Предельное отклонение наружного диаметра | В соответствии с ГОСТ 18599-2001 |
| 13. | Овальность после экструзии | ГОСТ 18599-2001 |
| 14. | Внешний вид поверхности | ГОСТ 18599-2001 |
| 15. | Относительное удлинение при разрыве | Не менее 350 % |
| 16. | Изменение длины труб после прогрева при температуре 110оС, % | Не более 3 % |
| 17. | Средний коэффициент линейного теплового расширения в интервале температур 0-70°С | 2104 К4 |
| 18. | Коэффициент шероховатости внутренней поверхности трубы | К=0,005-0,01 (экструдированный полиэтилен) |
| 19. | Теплопроводность трубы | 0,38-0,41 Вт/(мК) |

| 20. | Модуль упругости при изгибе | 980 Мпа |
| --- | --- | --- |
| 21. | Температура хрупкости | Минус 120°С |
| 22. | Температура плавления полиэтилена | 125-132°С |
| 23. | Температура воспламенения материала | Не ниже 300°С |
| 24. | Удельное объемное электрическое сопротивление | 11016-11017 |
| 25. | Водопоглощение за 30 суток | 0,03-0,04% |
| 26. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С | Не менее 100 ч при начальном напряжении в стенке трубы 12,4 Мпа |
| 27. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С | Не менее 165 ч при начальном напряжении в стенке трубы 5,4 Мпа |
| 28. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С | Не менее 1000 ч при начальном напряжении в стенке трубы 5,0 Мпа |
| 29. | Коэффициент запаса прочности трубы | К=1,25 |
| 30. | Максимальное рабочее внутреннее давление в трубопроводе | Л Напорные системы - Ртах=1,0Мпа (10 кгс/см ) Л Самотечные системы - Ртах=0Мпа (0кгс/см ) |
| 31. | Испытательное внутреннее давление в трубопроводе | Напорные системы - 1,3хРмах Самотечные системы - 1.0хРмах Примечание: в особых условиях прокладки при согласовании с проектной организацией испытательное давление безнапорных трубопроводов может Л достигать 0,1 Мпа(1,0 кгс/см ) |
| 32. | Тип соединения | 1.Стыковая сварка 2.Соединительные детали с закладными нагревателями 3.Фланцевые соединения 4.Резьбовое соединение (самотечная канализация из однослойных труб метод «пневмопробойник») |

| 33. | Комплектация поставки | 1.При заказе продукции необходимо формировать комплектную поставку труб, фасонных и соединительных частей. 2.Трубы, фасонные части и комплектующие изделия должны быть " сопоставимы по техническим параметрам. 3.Комплект поставки должен быть осуществлен единовременно |
| --- | --- | --- |
| 34. | Наличие заводской маркировки на трубах и фасонных частях | Обязательно, в соответствии с ГОСТ 18599-2001 |
| 35. | Цветовая идентификация труб и фасонных частей | Для водопроводных труб - синий цвет или маркировочные полосы синего цвета на черной трубе. Для канализационных труб - черный цвет. Примечание: Допускаются соединительные детали черного цвета. |
| 36. | Срок эксплуатации труб и фасонных частей | 50 лет |
| 37. | Наличие сертификатов на трубы, фасонные части | Сертификаты соответствия системы сертификации ГОСТ Р и европейских норм Е N. *Для водопроводных труб предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешающее применение продукции в системах питьевого водоснабжения |
| 38. | Требования к трубам с защитным покрытием и многослойным трубам, выполненным из модифицированного ПЭ 100, имеющего повышенные механические характеристики | * Для труб с защитным покрытием дополнительно предоставить: описание внешнего вида поверхности и данные по толщине покрытия, показатели твердости по Шору D и модулю упругости при растяжении. *Для многослойных труб - предоставлять протоколы заводских испытаний контроля качества трубы на устойчивость к точечным нагрузкам, распространению и развитию трещин. |
| 39. | Организация производства труб, фасонных частей | Соответствие требованиям международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001. |

3.Асбестоцементные трубы

| № п/п | Наименование показателей | Технические показатели для труб и фасонных частей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативная документация | ГОСТ 539-80 «Трубы и муфты асбестоцементные напорные». |
| 2. | Область применения | Самотечная канализация |
| 3. | Транспортируемая жидкость | Сточные воды с температурой от 0° до 50°С |
| 4. | Класс трубы | ВТ6, ВТ9, ВТ12 |
| 5. | Допустимые отклонения размеров труб и муфт асбестоцементных от номинальных | В соответствии с ГОСТ 539-80 |
| 6. | Номинальный диаметр трубы (условный проход) | 100-500 мм |
| 7. | Номинальная длина трубы | 2950 мм, 3950 мм |
| 8. | Форма трубы, внутренний диаметр трубы, наружный диаметр обточенных концов и толщина стенки обточенного конца трубы | В соответствии с ГОСТ 539-80 |
| 9. | Отклонение размеров труб и а/ц муфт от номинальных | В соответствии с ГОСТ 539-80 |
| 10. | Отклонение от прямолинейности труб не должно превышать | 12 мм |
| 11. | Длина конусной части | 6-10мм для труб Д=10-150мм 12-18мм для труб Д=200мм и более |

| 12. | Тип соединения труб | 11. Муфтовое на асбестоцементных муфтах типа «САМ« по ГОСТ 539-80 Для уплотнения муфтовых соединений применяются резиновые кольца по ГОСТ 5228-89. Класс поставляемых муфт должен быть не ниже класса труб. |
| --- | --- | --- |
| 13. | Внешний вид поверхности труб и муфт | В соответствии с ГОСТ 539-80 |
| 14. | Величина гидростатического давления в трубопроводе при испытании | 0,04Мпа (0,4 кгс/см2) ( но не менее глубины прокладки трубы.) |
| 15. | Комплектация поставки | При заказе продукции необходимо формировать комплектную поставку труб и соединительных частей. Трубы и комплектующие изделия должны быть сопоставимы по техническим параметрам. Комплект поставки должен быть осуществлен единовременно. |
| 16. | Наличие заводской маркировки на трубах и муфтах | Обязательно, в соответствии с ГОСТ 539-80 |
| 17. | Способы прокладки | Открытый способ |
| 18. | Срок эксплуатации труб и фасонных частей | 20 лет |
| 19. | Наличие сертификатов на трубы и муфты | Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р. |
| 20. | Организация производства труб и муфт | Соответствие требованиям международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001, системы менеджмента промышленной безопасности и здоровья OHSAS 18001. |

Примечания:

- На стадии проектирования в зависимости от условий прокладки и метода производства работ выбираются материал, тип трубы (толщина стенки трубы, стандартное размерное отношение (SDR), кольцевая жесткость (SN), наличие наружного и внутреннего защитного покрытия трубы), решается вопрос усиления прокладываемой трубы с помощью ж/б обоймы или стального футляра. Для всех материалов труб необходимо проведение прочностного расчета на воздействие внутреннего давления рабочей среды, давления грунта, временных нагрузок, собственной массы труб и массы транспортируемой жидкости, атмосферного давления при образовании вакуума и внешнего гидростатического давления грунтовых вод.

- Перед выбором метода реконструкции проводится техническая диагностика трубопровода с целью определения его состояния и остаточного ресурса.

- Выбор материала трубопровода необходимо обосновать сравнительным технико-экономический расчетом. Расчет проводится с учетом требований МУП «Водоканал – Сервис». При пересечении с существующими инженерными коммуникациями или расположении трубопровода в их охранной зоне учитываются требования сторонних эксплуатирующих организаций. Технико-экономическое обоснование и прочностные расчеты трубопровода входят в состав проектно-сметной документации и предъявляются при рассмотрении проекта.

- Все материалы, применяемые для прокладки водопроводных сетей (трубы, тонкостенных лайнеров, рукава и внутренние набрызговые покрытия) должны проходить дополнительные испытания на общетоксическое действие составляющих компонентов, которые могут диффундировать в воду в опасных для здоровья населения концентрациях и привести к аллергенным, кожнораздражающим, мутагенным и другим отрицательным воздействиям на человека.

- При прокладке полиэтиленовых труб без ж/б обоймы или стального футляра на урбанизированных и промышленных территориях должна быть подтверждена экологическая безопасность окружающего грунта по трассе проектирования. В случае наличия недопустимых загрязнений в грунте и грунтовых водах (ароматических углеводородов, органических химикалий и пр.) выполняется рекультивация грунта.

Наружное    антикоррозионное  лакокрасочное покрытие стальных труб должно иметь разрешения для применения в системах питьевого  водоснабжения. Стальные  трубы, ранее  использовавшиеся  не для  трубопроводов  питьевого  водоснабжения,  не допускаются для устройства байпасов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к поворотно-дисковым затворам, применяемым на объектах

МУП «Водоканал – Сервис».

Поворотно-дисковые затворы применяются для перекрытия потока жидкости (неагрессивной к конструкции затвора) и регулировки скорости, расхода и давления.

# Классификация, основные параметры.

Должны соответствовать требованиям ГОСТ 13547, ГОСТ 28908 и европейских стандартов EN 1074 (для затворов, используемых в сетях питьевого водоснабжения), EN 593 и EN 1171 (для затворов, используемых в сетях технического водоснабжения).

  - Тип затвора - поворотно-запирающий диск.

- Тип уплотнения подвижных элементов - уплотнение по корпусу и по диску. Эластичное уплотнение EPDM для воды питьевого качества, NbR для сточной и технической воды. Наличие самосмазывающихся подшипников скольжения для снижения момента вращения и предотвращения гальванической коррозии. Для межфланцевых ПДЗ наличие заменяемой профильной эластомерной манжеты, обеспечивающей полную изоляцию корпуса и уплотнение штока, а также уплотнение между фланцами без дополнительных прокладок. Степень герметичности запорной арматуры должна соответствовать классу А по ГОСТ 9544-2005 и требованиям европейского стандарта EN 12266.

- Тип присоединения к трубопроводу:

- межфланцевое и фланцевое присоединение при диаметрах от DN100мм до DN400мм (межфланцевые размеры затворов по EN 558-1 тип 14);

- фланцевое присоединение при диаметрах свыше DN500мм. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815-80, конструкция и размеры по ГОСТ 12817-ГОСТ 12821 (поставка ответных фланцев по требованию заказчика).

- Тип конструкции проточной части корпуса - неполнопроходное сечение.

- Тип перекрывания потока:

- двухстороннее обеспечение герметичности потока, для затворов DN500мм и более;

- самоцентрирующаяся манжета на диске с автоматической герметизацией под воздействием давления внутри затвора.

- Тип привода - с ручным управлением и с электроприводом (поставка приводов по требованию заказчика).

- Тип редуктора - червячный механизм редуктора.

- Установочное положение затвора - в любом положении.

- Конструкция диска - диск с двойным эксцентриситетом для затворов DN500мм и более.

- Условные проходы (номинальные размеры) DN - по ГОСТ 28338.

- Строительные длины - по ГОСТ 28908-91.

- Номинальное давление - PN10 кгс/см2, PN16 кгс/см2 PN25 кгс/см2 по ГОСТ 26349.

- Требования к безопасности - по ГОСТ 12.2.063 и "Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации №753 от 15 сентября 2009г.

- Категории размещения - открытый воздух, камеры и колодцы с повышенной влажностью, в грунте, в закрытых помещениях. По требованию заказчика поставляется изделие с максимальной герметичностью IP68. Поворотно-дисковые затворы могут быть заказаны в версии для бесколодезной установки.

- Рабочая среда - питьевая вода, техническая вода, канализационные стоки.

- Ремонтопригодность - конструкция поворотно-дискового затвора должна обеспечивать возможность его ремонта, в т.ч. замену уплотнений без демонтажа с трубопровода при диаметрах свыше DN 500мм.

- Материал корпуса - ВЧШГ (не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85, не ниже GJS 500-7 по EN 1563).

- Материал диска - ВЧШГ (не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85, не ниже GJS 500-7 по EN 1563), нержавеющая сталь. Для межфланцевых затворов должна быть предусмотрена специальная механическая обработка диска по краю для уменьшения усилия закрытия/открытия и постоянства значения величины поворотного момента, для фланцевых затворов - посадочное место диска на корпусе затвора из нержавеющей стали.

- Материал поворотного вала, нижней оси - нержавеющая сталь. Конструкция должна предусматривать закрытое крепление к диску.

- Антикоррозионное покрытие корпуса (внутреннее и внешнее) и диска - исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия. Характеристики покрытия: эпоксидное порошковое покрытие, толщина слоя не менее 250 мкм,

Л

отсутствие пор, высокая адгезия с металлом (не менее 12Ммм ), гладкая поверхность. Под заказ выполняется внутреннее покрытие корпуса из стекловидной эмали для повышенной защищенности от механических нагрузок и истирания.

- Метизные изделия (болты, гайки, шпильки, шайбы) - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321), углеродистая сталь с термодиффузионным цинковым покрытием.

- Маркировка на изделии должна соответствовать требованиям ГОСТ

4666 и содержать следующую информацию: наименование изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер, наименование производителя и (или) его товарный знак, материал, условное рабочее давление, диаметр, дата изготовления.

- Упаковка, транспортировка и хранение. Упаковка должна обеспечивать сохранность затворов при транспортировке и хранении. Транспортные средства - ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192. Условия транспортировки и хранения задвижек по ГОСТ 15150. Способ крепления затворов в транспортном средстве - по усмотрению изготовителя. Затворы перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. В этом случае предприятие- изготовитель или поставщик должны обеспечить установку и крепление, исключающие возможность механических повреждений и загрязнений внутренних поверхностей затворов и уплотнительных поверхностей фланцев. Допускается транспортировка затворов пакетами по ГОСТ 26663. Допускается транспортировка затворов со снятыми ответными фланцами, укладывая их вместе с крепежными деталями в общую тару с затвором. Привод должен быть установлен на затвор и отрегулирован в заводских условиях.

- Срок службы - не менее 50 лет, включая привод и редуктор.

- Гарантийный срок эксплуатации -	10 лет или 5000 циклов (открытие-закрытие) без обслуживания. Подтверждение гарантии - предоставление гарантийного письма от предприятия-изготовителя.

- Предприятие-изготовитель должно быть сертифицировано по СМК ISO 9001. Серийно выпускаемые затворы должны пройти приемосдаточные, периодические, квалификационные, сертификационные, типовые испытания на заводе-изготовителе.	Для ПДЗ иностранного производства предприятие-изготовитель должно предоставлять сертификаты проведения заводских испытаний в соответствии с EN 10204:2004 тип 3.1.

- Затвор должен иметь российский сертификат соответствия и санитарно-гигиеническое заключение (для применения в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения). Для ПДЗ иностранного производства дополнительно предоставить сертификат соответствия стандарту EN 1074, если затвор применяется для сетей питьевого водоснабжения.

- Затвор и комплектующие изделия должны сопровождаться паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Сведения на маркировке повторяются и разъясняются в инструкции. Кроме того, в инструкции прописываются требования к обеспечению сохранности оборудования в процессе перевозки и хранения, к упаковке, к консервации.

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к шиберным (ножевым) задвижкам, применяемым на объектах

МУП « Водоканал – Сервис»

Шиберные (ножевые) задвижки применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды.

- Классификация, основные параметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 5762 и европейских стандартов EN 593, EN 1074, EN1171.

  - Тип затвора (ножа) - жесткий шибер, конструкция которого должна исключать возможность защемления между ножом и уплотнением механических частиц, мешающих полному закрытию. Шибер (нож) при полном открытии не должен уменьшать проходной канал задвижки.

- Тип штока - выдвижной, не выдвижной.

- Тип уплотнения подвижных элементов:

- верхнее уплотнение по корпусу - плетеное синтетическое волокно с PTFE;

- седловое уплотнение - эластичное уплотнение EPDM для воды питьевого качества, NbR для сточной и технической воды.

Степень герметичности запорной арматуры должна соответствовать классу А по ГОСТ 9544-2005 и требованиям европейского стандарта EN 12266.

- Тип присоединения к трубопроводу - межфланцевое, фланцевое. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815-80, конструкция и размеры по ГОСТ 12817-ГОСТ 12821 (поставка ответных фланцев по требованию заказчика).

- Тип конструкции проточной части корпуса - полнопроходное сечение.

- Тип перекрытия потока - двухсторонний.

- Тип основного разъема "корпус - крышка" - болтовое соединение.

- Тип привода - с ручным управлением, с электроприводом, гидропневмоприводом (для энергонезависимых систем). Поставка приводов осуществляется по требованию заказчика.

- Установочное положение задвижки - горизонтальное на вертикальном трубопроводе, вертикальное приводом вверх на горизонтальном трубопроводе.

- Условные проходы (номинальные размеры) DN - по ГОСТ 28338.

- Номинальные давления PN - PN2,5 кгс/см2, PN6 кгс/см2, PN10 кгс/см2, PN16 кгс/см2 по ГОСТ 26349 в зависимости от диаметра.

- Требования к безопасности - по ГОСТ 12.2.063 и "Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации №753 от 15 сентября 2009г.

- Категории размещения - открытый воздух, камеры и колодцы с повышенной влажностью, в закрытых помещениях. По требованию заказчика поставляется изделие с максимальной герметичностью IP68.

- Рабочая среда - питьевая вода, техническая вода, канализационные стоки.

- Ремонтопригодность - конструкция задвижки должна обеспечивать возможность ее ремонта без демонтажа с трубопровода.

- Материал корпуса - серый чугун (не ниже СЧ-25 по ГОСТ 1412-70, GJL-250 по EN1561, GG 250 по DIN1691), высокопрочный чугун (не ниже ВЧ40 по ГОСТ 7293-85, GJS-400-15 по EN1563, GGG 400 по DIN1693).

- Материал шибера (ножа) - нержавеющая сталь не ниже марки 1.4301 (AISI 304, 08Х18Н10).

- Материал шпинделя - нержавеющая сталь не ниже марки 1.4021, AISI 316, 20Х13.

- Антикоррозионное покрытие корпуса (внутреннее и внешнее), исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия. Характеристики покрытия: эпоксидное порошковое покрытие, толщина слоя не менее 250 мкм,

л

отсутствие пор, высокая адгезия с металлом (не менее 12Ммм ), гладкая поверхность.

- Метизные изделия (болты, гайки, шайбы, шпильки) - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321), углеродистая сталь с термодиффузионным цинковым покрытием.

- Маркировка на изделии должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666 и содержать следующую информацию: наименование изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер, наименование производителя и (или) его товарный знак, материал, условное рабочее давление, диаметр, дата изготовления. Маркировка задвижек с односторонней подачей рабочей среды должна содержать стрелку, указывающую направление потока рабочей среды.

- Упаковка, транспортирование и хранение. Упаковка должна обеспечивать сохранность задвижек при транспортировке и хранении. Транспортные средства - ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192. Условия транспортирования и хранения задвижек по ГОСТ 15150. Способ крепления задвижек в транспортном средстве - по усмотрению изготовителя. Задвижки перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. В этом случае предприятие-изготовитель или поставщик должны обеспечить установку и крепление, исключающие возможность механических повреждений и загрязнений

внутренних поверхностей задвижек и уплотнительных поверхностей фланцев. Допускается транспортировка задвижек пакетами по ГОСТ 26663. Допускается транспортировка задвижки со снятыми ответными фланцами, укладывая их вместе с крепежными деталями в общую тару с задвижкой. Привод должен быть установлен на задвижку и отрегулирован в заводских условиях.

- Срок службы - не менее 50 лет, включая привод и редуктор.

- Гарантийный срок эксплуатации -	10 лет или 5000 циклов (открытие-закрытие) без обслуживания. Подтверждение гарантии - предоставление гарантийного письма от предприятия-изготовителя.

- Предприятие-производитель должно быть сертифицировано по СМК ISO 9001. Серийно выпускаемые задвижки должны пройти приемосдаточные, периодические, квалификационные, сертификационные, типовые испытания на заводе-производителе. Для шиберных задвижек иностранного производства предприятие-изготовитель должно предоставлять сертификаты проведения заводских испытаний в соответствии с EN 10204:2004 тип 3.1.

- Задвижка должна иметь российский сертификат соответствия и санитарно-гигиеническое заключение (для применения в системе хозяйственнопитьевого водоснабжения).

Задвижка и комплектующие изделия должны сопровождаться паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Сведения на маркировке повторяются и разъясняются в инструкции. Кроме того, в инструкции прописываются требования к обеспечению сохранности оборудования в процессе перевозки и хранения, к упаковке, к консервации.

# Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к задвижкам клинового типа, применяемым на объектах

МУП «Водоканал – Сервис»

Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды.

# Классификация, основные параметры должны соответствовать

требованиям ГОСТ 5762-2002, европейского стандарта EN 1074-2 для задвижек, используемых на сетях питьевого водоснабжения и EN 1171 для задвижек, транспортирующих технические или сточные воды.

  - Тип затвора - клин, конструкция которого при полном открытии не должна уменьшать проходное сечение задвижки.

- Тип шпинделя - невыдвижной, выдвижной (при обосновании).

- Тип уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя):

- О-образные кольца (сальники) из эластомера EPDM (вода питьевого качества) или NBR (сточная и техническая вода) - для задвижек с обрезиненным клином;

- уплотнение PTFE (сальниковая набивка) в качестве базового варианта или

О-образные кольца (сальники) из эластомера (EPDM или NBR) по требованию заказчика, для задвижек с уплотнением клин/корпус - металл/металл.

Степень герметичности запорной арматуры должна соответствовать классу А по ГОСТ 9544-2005 и требованиям европейского стандарта EN 12266.

- Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое, присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815-80. Конструкция и размеры по ГОСТ 12817-ГОСТ 12821 (поставка ответных фланцев по требованию заказчика), соответствие требованиям европейского стандарта EN1092. По требованию заказчика при обосновании поставляются задвижки под приварку, с муфтовым, цапковым, штуцерным соединением.

- Тип конструкции проточной части корпуса - полнопроходное сечение.

- Тип основного разъема "корпус - крышка" - болтовое или безболтовое соединение, цельнолитое исполнение корпуса.

- Тип привода - с ручным управлением, с электроприводом (поставка приводов по требованию заказчика), с гидроприводом или пневмоприводом (по требованию заказчика при обосновании).

- Максимальный крутящий момент не более Mmax =1хДу (Н м), согласно требованиям стандарта EN 1074.

1.9. Установочное положение задвижки - горизонтальное на вертикальном трубопроводе, вертикальное, приводом вверх, на горизонтальном трубопроводе.

- Условные проходы (номинальные размеры) DN - по ГОСТ 28338. Проходное сечение должно соответствовать номинальному диаметру.

- Номинальные давления - PN10 кгс/см2, PN16 кгс/см2 по ГОСТ 26349.

- Требования	к	безопасности - по ГОСТ 12.2.063 и "Техническому

регламенту о безопасности машин и оборудования", утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации .№753 от 15 сентября 2009г.

- Строительные длины - широкое и узкое исполнение корпуса, соответствие требованиям европейского стандарта EN 558.

- Категории размещения: открытый воздух, камеры и колодцы с повышенной влажностью, в грунте, в закрытых помещениях. По требованию заказчика поставляется задвижка с электроприводом (гидроприводом, пневмоприводом) с максимальным показателем влагопылезащищенности IP68. Задвижки могут быть заказаны в версии для бесколодезной установки.

- Рабочая среда: питьевая вода, техническая вода, канализационные стоки, вода с включением химических реагентов.

- Ремонтопригодность	-	конструкция	задвижки	должна	обеспечивать

возможность ее ремонта без демонтажа с трубопровода, а замену сальникового узла шпинделя без сброса давления в трубопроводе.

- Материал корпуса и крышки - ВЧШГ (не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85, не ниже GJS 400 по EN 1563), другой материал (при обосновании).

- Материал клина - ВЧШГ (не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85, не ниже GJS 400 по EN 1563). Для воды питьевого качества и технической воды предусматривать покрытие клина вулканизированным эластомером из EPDM. Для бытовых сточных вод покрытие клина эластомером не требуется, рекомендуется применять уплотнение клин/корпус - металл/металл (материал металлического уплотнения - бронза/бронза, нержавеющая сталь/нержавеющая сталь).

- Материал рабочего шпинделя - нержавеющая сталь.

- Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее), исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия. Характеристики покрытия: эпоксидное порошковое покрытие, толщина слоя не

Л

менее 250мкм, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом (не менее 12Ммм ), гладкая поверхность.

- Метизные изделия (болты, гайки, шайбы, шпильки) - углеродистая сталь с термодиффузионным цинковым покрытием, по требованию заказчика нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321).

- Маркировка на изделии должна соответствовать требованиям ГОСТ 4666 и содержать следующую информацию: наименование изделия и (или) обозначение серии либо типа, номер, наименование производителя и (или) его товарный знак, материал, условное рабочее давление, диаметр, дата изготовления. По требованию заказчика указать на штурвале стрелку с направления закрытия

задвижки. На задвижках с односторонней подачей рабочей среды на корпусе должна быть маркировка в виде стрелки, указывающей направление потока рабочей среды.

- Упаковка, транспортировка и хранение. Упаковка должна обеспечивать сохранность задвижек при транспортировке и хранении. Транспортные средства - ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192. Условия транспортировки и хранения задвижек по ГОСТ 15150. Способ крепления задвижек в транспортном средстве - по усмотрению изготовителя. Задвижки перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. В этом случае предприятие-изготовитель или поставщик должны обеспечить установку и крепление, исключающие возможность механических повреждений и загрязнений внутренних поверхностей задвижек и уплотнительных поверхностей фланцев. Допускается транспортировка задвижек пакетами по ГОСТ 26663. Допускается транспортировка задвижек со снятыми ответными фланцами, укладывая их вместе с крепежными деталями в общую тару с задвижкой. Привод должен быть установлен на задвижку и отрегулирован в заводских условиях.

- Срок службы - не менее 50 лет, включая привод и редуктор.

- Гарантийный срок эксплуатации -	10 лет или 5000 циклов (открытие-закрытие) без обслуживания. Подтверждение гарантии - предоставление гарантийного письма от предприятия-изготовителя.

- Предприятие-производитель должно быть сертифицировано по СМК ISO 9001. Серийно выпускаемые задвижки должны пройти приемосдаточные, периодические, квалификационные, сертификационные, типовые испытания на заводе-производителе. Для клиновых задвижек иностранного производства предприятие-изготовитель должно предоставлять сертификаты проведения заводских испытаний в соответствии с EN 10204:2004 тип 3.1.

Задвижка должна иметь российский сертификат соответствия и санитарногигиеническое заключение (для применения в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения). Для задвижек иностранного производства дополнительно предоставить сертификат соответствия европейскому стандарту EN 1074, если задвижка применяется  для сетей питьевого водоснабжения.

- Задвижка и комплектующие изделия должны сопровождаться паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Сведения на маркировке повторяются и разъясняются в инструкции. Кроме того, в инструкции прописываются требования к обеспечению сохранности оборудования в процессе перевозки и хранения, к упаковке, к консервации.

## Приложение 5

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## к пожарным гидрантам

Гидрант пожарный подземный (ПГ) предназначен для отбора воды из водопроводной сети с целью пожаротушения при помощи пожарной колонки. Кроме того, гидрант можно использовать для впуска-выпуска воздуха при опорожнении и наполнении водопроводной сети.

- Классификация, основные параметры: должны соответствовать требованиям ГОСТ 53961-2010, ГОСТ 5525 и ГОСТ Р 53250.

- пожарный гидрант устанавливается в колодце в вертикальном положении. Крепление к пожарной подставке - фланцевое (стандартное по ГОСТ 5525). Открытие и закрытие ПГ производится вручную, с помощью колонки пожарной (КП) по ГОСТ Р 53250;

- присоединение пожарной колонки к пожарному гидранту резьбовое (стандартное по ГОСТ Р 53250). Конструкция и крепление ниппеля гидранта должны исключать возможность проворачивания ниппеля при навертывании КП;

- резьбовая часть ниппеля гидранта должна быть оборудована откидной крышкой. Конструкция крышки не должна препятствовать свободному навертыванию КП;

- квадрат шпинделя для соединения гидранта с ключом КП (штока для открытия и закрытия задвижки гидранта специальным ключом) - 22х22 мм; размеры квадрата - с точностью по 12-му квалитету ГОСТ 25347. Поверхность квадрата должна иметь твердость от 26 до 38 HR.C3;

- конструкция корпуса гидранта должна обеспечивать прочность при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление. При этом не допускаются признаки разрыва и видимые остаточные деформации;

- гидрант должен быть оснащен устройством для слива оставшейся после работы воды. При этом количество оставшейся воды в гидранте после работы не должно превышать 100 см3. Внутренний диаметр сливного устройства не менее Dв=6мм.;

- материал изготовления уплотнительных элементов - EPDM с допуском для питьевой воды;

## -      конструкция гидранта в сборе должна сохранять герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении. При этом не допускаются течи и каплеобразование жидкости через стенки корпусных деталей гидранта, а также в местах неподвижных соединений и через уплотнение шпинделя;

- органы управления запорными устройствами гидранта должны плавно перемещаться при работе в установленном диапазоне. Усилие открытия (закрытия) клапана гидранта ключом КП (или задвижки специальным ключом) не должно превышать 150 Н (15 кгс);

- Внутренний диаметр корпуса, мм: от DN 100 включ. до DN 150 включ.

- Рабочее давление Рраб.Мпа (кгс/см2): 1 МПа (10 кгс/см2).

- Требования к безопасности: согласно ГОСТ 12.2.037 и «Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. №753.

- Категории размещения: Гидрант устанавливается в камерах и колодцах с повышенной влажностью. Выдерживает наличие воды в колодце и воздействие антигололёдных реагентов.

- Работоспособность пожарного гидранта должна быть обеспечена при температуре окружающей среды от -50 до +50о С.

- Рабочая среда: питьевая вода.

- Ремонтопригодность: конструкция ПГ должна исключать вылет штанги при эксплуатации и проведении ремонтных или регламентных работ.

- Материал корпуса: серый чугун (не ниже СЧ15 по ГОСТ 1412-70), высокопрочный чугун (не ниже ВЧ40 по ГОСТ 7293-85, GJS-400-15 по EN1563, GGG 400 по DIN1693), сталь горячеоцинкованная со всех сторон.

- Материал ниппеля по механическим и антикоррозионным свойствам не должен уступать свойствам латуни ЛК1 ГОСТ 1020 или бронзы Бр О5Ц5С5 ГОСТ 613.

- Материал штанги: нержавеющая сталь не ниже 20х13.

- Материал шпинделя: нержавеющая сталь не ниже 20х13.

- Материал резьбовой части клапана (гайки шпинделя) должен быть изготовлен из материала с основными свойствами не ниже, чем у латуни марки ЛК1 ГОСТ 1020 или у бронзы марки Бр О5Ц5С5 ГОСТ 613.

- Ход клапана: 24 - 54 мм.

- Число оборотов штанги до полного открытия клапана: 11- 15.

- Максимальный расход воды на пожаротушение: не менее 37 л/сек

- Высота гидранта Н: от 500 включ. до 3500 мм. включ., с шагом 250 мм.

- Люфт шпинделя в опоре по оси: не более 0,4 мм.

- Гидравлическое сопротивление: не более 1,2х103 с2м-5 (при Н=1000мм.).

- Изменение гидравлического сопротивления на каждые 250 мм высоты: не более 0,05х103 с2м-5.

- Антикоррозионное покрытие: корпуса и подставка (внутреннее и внешнее), исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия. Характеристики покрытия: эпоксидное порошковое покрытие, толщина слоя не менее 250 мкм, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом (не менее ^N/мм2), гладкая поверхность.

21.	 Метизные изделия (болты, гайки, шайбы, шпильки): нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (AISI 321), углеродистая сталь с термодиффузионным цинковым покрытием.

22.	 Маркировка: на изделии должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53961-2010 и содержать следующую информацию:

-	 наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

-	 заводской номер изделия;

-	 рабочее давление, PN;

-	 высота гидранта, мм;

-	 внутренний диаметр корпуса DN;

-	 год выпуска.

Маркировку наносят литьем на лицевой и/или на обратной стороне корпуса. Допускается часть сведений наносить на табличку, надежно прикрепляемую к корпусу. Не допускается нанесение знаков на бирке. Все знаки маркировки должны быть повторены и пояснены в эксплуатационной документации на гидрант.

23.	 Упаковка, транспортирование и хранение. Гидрант должен быть завернут в оберточную бумагу и помещен в ящик по ГОСТ 2991 или другую тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировании и хранении. Упаковка должна быть проведена так, чтобы исключить перемещение гидранта в таре при погрузке, транспортировании и выгрузке. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192. Условия транспортирования и хранения задвижек по ГОСТ 15150. Техническая и эксплуатационная документация должна быть помещена во влагонепроницаемый пакет и вложена в тару вместе с гидрантом с указанием "Документация здесь".

24.	 Срок службы гидранта не менее 30 лет.

25.	 Гарантийный срок эксплуатации гидранта 3 года или не менее 200 циклов (открытия- закрытия) без обслуживания. Подтверждение гарантии - предоставление в составе конкурсной документации оригинала гарантийного письма от предприятия-изготовителя за подписью уполномоченного лица и печатью предприятия-изготовителя.

26.	 Система контроля качества предприятия-производителя должна быть сертифицирована по СМК ISO 9001 в отношении производства поставляемой продукции, на что предприятие- производитель должно предоставить сертификат от аккредитованной организации, с указанием точного наименования завода и его адреса. Серийно выпускаемые гидранты должны пройти приемосдаточные, периодические, квалификационные, сертификационные, типовые испытания на заводе-производителе.

27.	 Гидрант отечественного или иностранного производства должен иметь свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия и санитарно-гигиеническое заключение.

28.	 Гидрант и комплектующие изделия должны сопровождаться паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Сведения на маркировке повторяются и разъясняются в инструкции. Кроме того, в инструкции прописываются требования к обеспечению сохранности оборудования в процессе перевозки и хранения, к упаковке, к консервации.

Приложение 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к метизной продукции из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

# Назначение и область применения

Использование на объектах водопроводно-канализационного хозяйства коррозионно-стойкого крепежа, срок службы которого сопоставим с нормативным сроком эксплуатации трубопроводов. Применение на фланцах трубопроводной арматуры, фасонных частей, деталей трубопроводов по ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 5525-88 с диаметром условного прохода до 1400мм и рабочим давлением Ру1,0-1,6 (10-16) МПа (кг/см ) в колодцах, камерах, и непосредственно в грунте, на водомерных узлах, в помещениях насосных станций, на сооружениях водоподготовки и водоочистки и др. (при обосновании).

# Условия эксплуатации

Фланцевые соединения трубопроводов могут располагаться как в камерах и колодцах водопроводной сети, подверженных затоплению поверхностными и грунтовыми водами, так и непосредственно в грунте. Рабочая среда -коррозионно-активная.

Температура воды в трубопроводе + 2...+20 °С.

Температура окружающей среды + 50...-40 °С.

# Конструкция и геометрические размеры

Основные требования к геометрическим размерам и допускам в соответствии с ГОСТ 1759.1-82 "Болты. Винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски, методы контроля размеров и отклонений форм и расположения поверхностей" и ISO 4759-1:2000 "Допуски на крепежные изделия. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Изделия классов точности А, В, С", В. И. Анурьев "Справочник конструктора машиностроителя" табл. 85, I том 2006г. Геометрические параметры - габаритная длина (высота), длина резьбовой части, диаметр резьбы (наружный, средний, внутренний), шаг резьбы, размер под ключ, фаски, радиусы и др., должны находиться в поле допусков установленных для определенного класса точности.

Геометрические параметры:

- болт ГОСТ 7798-70 "Болты с шестигранной головкой класса точности В";

- гайка ГОСТ 5915-70 "Гайки шестигранные класса точности В";

- шпилька ГОСТ 22042-76 "Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В";

- шпилька ГОСТ 22032-76 "Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В";

- шпилька DIN 976 "Шпилька (GS) резьбовая размерная";

- шпилька DIN 976-1 "Шпилька (штанга) резьбовая оцинкованная, нержавеющая, метровая с метрической резьбой по всей длине";

- шайба ГОСТ 11371-78 "Шайбы".

Крепежные изделия более высокого класса точности не могут быть заменены на крепежные изделия классом точности ниже, необходимо использовать крепеж только требуемого класса точности В. Поле допуска резьбы болта, шпильки - 6g, гайки - 6H. Основной характеристикой, определяющей пригодность болта или гайки к использованию в первую очередь является поля допусков наружной и внутренней резьбы, установленные в классе точности В, которые должны соответствовать указанным в ГОСТ 16093-81.

# Обозначение крепежных изделий из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

Для крепежных изделий из нержавеющих сталей дополнительно вводится условное обозначение группы сталей (ГОСТ 1759.0-87, табл. 1). Для крепежа из стали марки 12Х18Н10Т - №21. В случае применения только одной марки стали, дополнительно к номеру группы вписывается марка стали.

Примеры условного обозначения крепежа:

  - Болт с шестигранной головкой класса точности В, исполнение 1 диаметром резьбы d=12мм, длиной L=60мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т - Болт М12^х60.21.12Х18Н10Т ГОСТ 7798-70 нержавеющая сталь.

  - Гайка шестигранная класса точности В, исполнение 1, с диаметром резьбы d=12мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т - Гайка М12-6Н.21.12Х18Н10Т ГОСТ 5915-70 нержавеющая сталь.

  - Шайба класса точности С, исполнение 1 для крепежной детали диаметром резьбы 12мм толщиной, установленной в стандарте, из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т - Шайба С12. 21.12Х18Н10Т ГОСТ 11371-78 нержавеющая сталь.

  - Шпилька класса точности В, исполнение 1, диаметром резьбы 12мм, длиной 110мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т длина резьбовых концов 80мм и 12мм - Шпилька М12^хИ0х80х12.21.12Х18Н10Т ГОСТ 22042-76 нержавеющая сталь.

  - Шпилька класса точности В, исполнение 1, диаметром резьбы 12мм, длиной 60мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8 из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т с резьбой по всей длине - Шпилька М12^х60. 21.12Х18Н10Т DIN 976 нержавеющая сталь.

# Механические свойства

Основные требования к механическим свойствам и испытаниям крепежных изделий изложены в ГОСТ 1759.0-87 "Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия", в ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) "Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний", ГОСТ Р 52628-2006 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994), "Гайки. Механические свойства и методы испытаний".

| Наименование параметра | Показатель, не менее |
| --- | --- |
|  | 12Х18Н10Т |
| Временное сопротивление ɚв, Н/мм | 510 |
| Предел текучести ɚт (а0д), Н/мм2. | 195 |
| Относительное удлинение ɚ5, %. | 12 |
| Ударная вязкость KGU, Дж/см2. | Не регламентируется |
| Напряжение от пробной нагрузки ап, Н/мм (для болтов, винтов, шпилек) | 175 |
| Напряжение от пробной нагрузки ап, Н/мм (для гаек) | 510 |
| Класс прочности болтов, винтов, шпилек. | Не ниже 5,8 |
| Класс прочности гаек. | Не ниже 5 |

# Технические требования к внешнему виду

Поверхность болтов, шпилек и гаек должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений, трещин, надрывов, закатов. Не допускаются рванины и выкрашивания ниток резьбы, вмятины на резьбе препятствующие ввинчиванию проходного калибра. На не резьбовой обработанной поверхности при визуальном осмотре волосовины не допускаются. Допускаются дефекты поверхности болтов, шпилек и гаек - по ГОСТ 1759.2 -82 и ГОСТ

1759.3-83.

# Упаковка, хранение и транспортировка метизных изделий из нержавеющей стали.

  - Упаковка, транспортировка и хранение крепёжных изделий должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ18160, ГОСТ15150 (условия

1-5).

  - Крепежные изделия перед транспортировкой и хранением должны быть упакованы в транспортную тару, защищающую их от воздействия окружающей среды (дождя, влаги, пыли) и от механических повреждений (ГОСТ 18160 п.1.1). Транспортная тара - это картонные, пластмассовые, деревянные, металлические ящики, металлические барабаны и др. (ГОСТ 18160 п.1.7).

  - Допускается упаковку крепёжных изделий производить в герметичную тару с применением средств временной противокоррозионной защиты по ГОСТ 9.014.

  - Транспортировка крепёжных изделий должна осуществляться в закрытых машинах или машинах с тентом (ГОСТ 15150 п.10.3).

  - Хранение крепёжных изделий должно производиться в зависимости от размещения, макроклиматического района, типа атмосферы и совокупности климатических факторов, воздействующих на упакованные изделия (ГОСТ 15150 табл.13):

    - Условие 1 - отапливаемые и вентилируемые склады;

    - Условия 2, 3 - закрытые склады с естественной вентиляцией, где влажность и колебания температуры существенно меньше, чем на открытом воздухе;

Условия 4, 5 - навесы или помещения, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Приложение 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к метизной продукции с термодиффузионным цинковым покрытием (ТДЦ)

ГОСТ Р 9.316-2006, СТО 02494680-0050-2005.

# Назначение и область применения

Использование на объектах водопроводно-канализационного хозяйства коррозионно-стойкого крепежа, срок службы которого сопоставим с нормативным сроком эксплуатации трубопроводов. Применение на фланцах трубопроводной арматуры, насосного оборудования, фасонных частей, деталей трубопроводов по ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 5525-88 с диаметром Л условного прохода 50-1400мм и рабочим давлением Ру1,0-1,6 (10-16) МПа (кг/см ) в колодцах, камерах, непосредственно в грунте, на водомерных узлах, в помещениях насосных станций, на сооружениях водоподготовки и водоочистки и др.

# Условия эксплуатации

Фланцевые соединения трубопроводов могут располагаться как в камерах и колодцах водопроводной сети, подверженных затоплению поверхностными и грунтовыми водами, так и непосредственно в грунте.

Температура воды в трубопроводе + 2...+20 °С.

Температура окружающей среды + 30...-20 °С.

# Конструкция и геометрические размеры

Основные требования к геометрическим размерам и допускам, в соответствии с ГОСТ 1759.1-82 "Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски, методы контроля размеров и отклонений форм и расположения поверхностей" и ISO 4759-1:2000 "Допуски на крепежные изделия. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Изделия классов точности А, В, С", В. И. Анурьев "Справочник конструктора машиностроителя" табл. 85, I том 2006г.

Геометрические параметры

- болт ГОСТ 7798-70 "Болты с шестигранной головкой класса точности В";

- гайка ГОСТ 5915-70 "Гайки шестигранные класса точности В";

- шпилька ГОСТ 22042-76 "Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В";

- шпилька ГОСТ 22032-76 "Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В";

- шпилька DIN 976 "Шпилька (GS) резьбовая размерная";

- шпилька DIN 976-1 "Шпилька (штанга) резьбовая оцинкованная, нержавеющая, метровая с метрической резьбой по всей длине";

- шайба ГОСТ 11371-78 "Шайбы".

Габаритная  длина (высота), длина резьбовой части, шаг резьбы, размер под ключ, фаски, радиусы и др. должны находится в поле допусков, установленных для класса точности В. Диаметры резьбы (наружный, средний, внутренний) должны находится в поле допусков, установленных для класса точности С, т.е. поле допуска диаметра резьбы болта и шпильки устанавливается 8g, гайки - 7Н соответственно. Использование пары Болт-Гайка, Шпилька-Гайка с разным классом точности не допускается.

4.Обозначение крепежных изделий с термодиффузионным цинковым покрытием

Примеры условного обозначения крепежа:

- Болт с шестигранной головкой класса точности В, исполнение 1 диаметром резьбы d=16мм, длиной L=60мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, класса прочности 5.8 с термодиффузионным цинковым покрытием толщиной 20мкм

- Болт М16^х60.58.ТД20 ГОСТ 7798-70 термодиффузионное цинкование.

- Гайка шестигранная класса точности В, исполнение 1, с диаметром резьбы d=16мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 7Н, класса прочности 5 с термодиффузионным цинковым покрытием толщиной 20мкм - Гайка М16-7Н.5.ТД20 ГОСТ 5915-70 термодиффузионное цинкование.

- Шайба класса точности С, исполнение 1 для крепежной детали диаметром резьбы 16мм толщиной, установленной в стандарте, с термодиффузионным цинковым покрытием толщиной 20мкм - Шайба С16.ТД20 ГОСТ 11371-78 термодиффузионное цинкование.

- Шпилька класса точности В, исполнение 1, диаметром резьбы 16мм, длиной 110 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, класса прочности 5.8 с термодиффузионным цинковым покрытием толщиной 20мкм, длина резьбовых концов 80мм и 12мм - Шпилька М16^х110х80х12.58.ТД20 ГОСТ 22042-76 термодиффузионное цинкование.

- Шпилька класса точности В, исполнение 1, диаметром резьбы 16мм, длиной 80мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, класса прочности 5.8 с термодиффузионным цинковым покрытием толщиной 20мкм, с резьбой по всей длине - Шпилька М16^х80.58.ТД20 DIN 976 термодиффузионное цинкование.

- Механические свойства

Основные требования к механическим свойствам метрических крепежных изделий изложены в ГОСТ 1759.0-87 "Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия", ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) "Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний", ГОСТ Р 52628-2006 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994), "Гайки. Механические свойства и методы испытаний".

Класс прочность болтов и шпилек должен составлять 5.8.

Класс прочности гаек - 5.

# б.Контроль качества поставляемой продукции

Поставляемые болты, шпильки и гайки с ТДЦ контролируют по внешнему виду покрытия, толщине покрытия и свинчиваемости в соответствии с СТО 02494680-0050-2005. "Изделия крепежные из стали обычной и высокой прочности, оцинкованные термодиффузионным методом" (Москва, ЦНИИПСК им. Мельникова, 2005, 21стр.).

7.Общие требования к внешнему виду ТДЦ покрытия

Поверхность изделия должна быть без механических повреждений, трещин, надрывов, закатов. Не допускаются рванины и выкрашивания ниток резьбы, вмятины на резьбе, препятствующие ввинчиванию проходного калибра. На нерезьбовой обработанной поверхности при визуальном осмотре волосовины не допускаются.

На поверхности покрытия не должно быть вздутий, раковин, трещин, наростов, отслоений, вкраплений кварцевого песка. Покрытие должно быть матово-серого цвета, равномерным, сплошным, гладким или шероховатым.

На покрытии не допускаются технологические пятна темного или темно-серого цвета (без изменения толщины покрытия) общей площадью, не превышающей 5% от всей поверхности изделия.

На покрытии допускаются поверхностные царапины, риски от соприкосновения деталей и изделий друг с другом, измерительными инструментами и подъемными приспособлениями без разрушения покрытия до основного металла.

Не допускается отсутствие покрытия в порах, местах включений, наличие которых разрешается соответствующей нормативно-технической документацией.

Отсутствие покрытия в резьбах не допускается.

Поверхность изделий после цинкования должна быть чистой и на ней не должно быть несмываемых остатков технологической смеси.

# Требования к толщине ТДЦ покрытия

Толщина термодиффузионного цинкового покрытия по ГОСТ Р 9.316-2009 должна составлять не менее 20-30 мкм (4 кл. покрытия).

Толщина покрытия должна обеспечивать сопряжение резьбовых деталей без механической обработки после цинкования.

При нанесении термодиффузионного цинкового покрытия на резьбовые детали не допускаются плюсовые допуски.

# Требования к свинчиваемости метизов

Требования к свинчиваемости изделий предъявляют в соответствии с СТО 02494680-0050-2005. "Изделия крепежные из стали обычной и высокой прочности,

96

оцинкованные термодиффузионным методом" (Москва, ЦНИИПСК им. Мельникова, 2005, 21 стр.):

  - (п.5.9.) Для контроля свинчиваемости отбирают болтокомплекты (б/к) в количестве, зависящем от объема партии:

- до 100 б/к в партии - 10 б/к (10 %) на контроль;

- до 500 б/к в партии - 20 б/к (4%) на контроль;

- до 1000 б/к в партии - 30 б/к (3%) на контроль;

- до 2000 б/к в партии - 40 б/к (2%) на контроль. Браковочный признак 30% от выборки.

  - (п.5.10.) При получении неудовлетворительных результатов контроля проводят повторный контроль на удвоенном количестве деталей.

  - (п.5.11.) При получении повторных неудовлетворительных результатов контроля по свинчиваемости проводят дополнительную дробеструйную обработку покрытия с последующей приемкой по вышеуказанным параметрам.

  - (п.6.12.) Контроль свинчиваемости болтокомплектов (болт, шпилька и гайка) проводят путем навинчивания гайки на болт по всей длине нарезки резьбы от руки или приложением крутящего момента с помощью гаечного или динамометрического ключа и усилием Р, соответствующим 0,1 от минимального допустимого значения временного сопротивления разрыву болта (ав).

Пример: Болт М16х70, ав ~ 500 Н/мм2, Р = 0,1 ' S ' ав = 7850 Н ( 785 кг).

  - (п.6.13.) Контроль свинчиваемости болтов и гаек при некомплектной поставке крепежных изделий (отдельно болтов и гаек) проводят, применяя эталонные гайки и болты в соответствии с п.5.9 и 6.1 СТО 02494680-0050-2005.

- Сопроводительный документ о качестве покрытия ТДЦ

На каждую партию крепежных изделий с термодиффузионным цинковым покрытием предприятие, выполняющее нанесение покрытия, оформляет дополнительный документ о качестве по видам испытаний (внешнему виду, толщине и свинчиваемости).

- Упаковка,	хранение	и	транспортировка	изделий	с

термодиффузионным цинковым покрытием

  - Упаковка, транспортировка и хранение крепёжных изделий с покрытием должны производиться в соответствии с требованиями СТО 02494680-0050-2005 и ГОСТ Р 9.316, ГОСТ 18160, ГОСТ 15150 (условия 1-5).

  - Крепежные изделия с покрытием перед транспортировкой и хранением должны быть упакованы в транспортную тару, защищающую их от воздействия окружающей среды (дождя, влаги, пыли) и от механических повреждений (ГОСТ 18160 п.1.1). Транспортная тара - это картонные, пластмассовые, деревянные, металлические ящики, металлические барабаны и др. (ГОСТ 18160 п.1.7).

  - Допускается упаковку крепёжных изделий с покрытием производить в герметичную тару с применением средств временной противокоррозионной защиты по ГОСТ Р 9.316 и ГОСТ 9.014.

  - Транспортировка	крепёжных	изделий	с покрытием должна

осуществляться в закрытых машинах или машинах с тентом (ГОСТ 15150 п.10.3).

  - Хранение крепёжных изделий с покрытием должно производиться в зависимости от размещения, макроклиматического района, типа атмосферы и совокупности климатических факторов, воздействующих на упакованные изделия (ГОСТ 15150 табл.13):

    - условие 1 - отапливаемые и вентилируемые склады;

    - условия 2, 3 - закрытые склады с естественной вентиляцией, где влажность и колебания температуры существенно меньше, чем на открытом воздухе;

    - условия 4, 5 - навесы или помещения, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

  - При хранении и транспортировании готовых изделий с покрытием должно быть исключено прямое попадания на покрытие коррозионно-агрессивных веществ (ГОСТ Р 9.316).

Приложение 8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к метизной продукции с гальваническим цинкованием.

# Назначение и область применения

Метизные изделия с цинковым покрытием, выполненным электрохимическим методом (гальваническое цинкование), предназначены для применение на фланцах трубопроводной арматуры, фасонных частей, деталей трубопроводов по ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 5525-88 с диаметром условного

Л

прохода до 50мм и рабочим давлением Ру 1,0-1,6 (10-16) МПа (кг/см ). Покрытие должно предотвращать коррозию сталей и обеспечивать свинчиваемость резьбовых деталей. Для повышения коррозионной стойкости цинковое покрытие дополнительно хроматируют, фосфатируют и др. Рекомендуется оптимальная толщина покрытия 9мкм.

# Условия эксплуатации

Водомерные узлы, помещения насосных станций, сооружения водоподготовки, жилые и общественные здания и др. Температура воды в трубопроводе +2...+20°С. Температура окружающей среды + 35...-20 °С.

# Конструкция и геометрические размеры

Основные требования к геометрическим размерам и допускам, в соответствии с ГОСТ 1759.1-82 "Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски, методы контроля размеров и отклонений форм и расположения поверхностей" и ISO 4759-1:2000 "Допуски на крепежные изделия. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Изделия классов точности А, В, С", В. И. Анурьев "Справочник конструктора машиностроителя" табл. 85, I том 2006г.

Геометрические параметры:

- болт ГОСТ 7798-70 "Болты с шестигранной головкой класса точности В";

- байка ГОСТ 5915-70 "Гайки шестигранные класса точности В";

- шпилька ГОСТ 22042-76 "Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В";

- шпилька ГОСТ 22032-76 "Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В";

- шпилька DIN 976 "Шпилька (GS) резьбовая размерная";

- шпилька DIN 976-1 "Шпилька (штанга) резьбовая оцинкованная, нержавеющая, метровая с метрической резьбой по всей длине";

- шайба ГОСТ 11371-78 "Шайбы".

Габаритная длина (высота), длина резьбовой части, шаг резьбы, размер под ключ, фаски, радиусы и др., должны находиться в поле допусков, установленных для класса точности В. Поле допуска резьбы болта, шпильки - 6g, гайки - 6H. Использование пары Болт-Гайка, Шпилька-Гайка с разным классом точности не допускается.

# Механические свойства

Основные требования к механическим свойствам метрических крепежных изделий изложены в ГОСТ 1759.0-87 "Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия", ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) "Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний", ГОСТ Р 52628-2006 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994), "Гайки. Механические свойства и методы испытаний".

Класс прочность болтов и шпилек должен составлять 5.8.

Класс прочности гаек - 5.

Микротвердость цинкового покрытия, наносимого электрохимическим

способом, составляет 300-380 МПа (30,5-38,8 кгс/мм ), удельное сопротивление при температуре 18°С составляет 5,75 10~ Омм.

# Обозначение крепежных изделий с гальваническим цинковым покрытием

Обозначение покрытия - по ГОСТ 9.303-84. (Ц; Ц.хр. безцветное; Ц.хр. хаки и др.) - 01. Примеры условного обозначения крепежа:

  - Болт с шестигранной головкой класса точности В, исполнение 1 диаметром резьбы d=12мм, длиной L=60мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8 с цинковым гальваническим покрытием с толщиной 9мкм - Болт М12^х60.58.019 ГОСТ 7798-70 гальваническое цинкование

  - Гайка шестигранная класса точности В, исполнение 1, с диаметром резьбы d=12мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5 с цинковым гальваническим покрытием с толщиной 9мкм - Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 гальваническое цинкование.

  - Шайба класса точности С, исполнение 1 для крепежной детали диаметром резьбы 12мм толщиной, установленной в стандарте, с цинковым гальваническим покрытием толщиной 9мкм - Шайба С12.019 ГОСТ 11371-78 гальваническое цинкование.

4.4 Шпилька класса точности В, исполнение 1, диаметром резьбы 12мм, длиной 110мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8 с цинковым гальваническим покрытием с толщиной 9мкм, длина резьбовых концов 80мм и 12мм - Шпилька М12^х110х80х12.58.019 ГОСТ 22042-76 гальваническое цинкование.

- Шпилька класса точности В, исполнение 1, диаметром резьбы 12мм, длиной 60мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8 с цинковым гальваническим покрытием с толщиной 9мкм, с резьбой по всей длине - Шпилька М12^х60.58.019 DIN 976 гальваническое цинкование.

# Маркировка

Крепежные изделия, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52627-2006 (п.9.1-9.5), подлежат обязательной маркировке.

Болты с шестигранной головкой следует маркировать товарным знаком изготовителя и обозначением класса прочности на торцевой поверхности головки болта.  Пример: М 5.8, D 5.8.

Гайки следует маркировать товарным знаком изготовителя и обозначением класса прочности на опорной поверхности гайки.

Пример: М 5; D 5.

Шпильки номинальным диаметром резьбы > 5мм классов прочности 5.6, 8.8 и выше следует маркировать углубленными знаками с нанесением обозначения класса прочности и товарного знака изготовителя на участок шпильки без резьбы.  Пример: 5.6 XYZ.

Если маркировка шпильки на участке без резьбы невозможна, то применяют маркировку на гаечном конце с нанесением только товарного знака изготовителя, если это возможно.

# Контроль качества поставляемой продукции

Контроль внешнего вида крепежных изделий производится без применения увеличительных приборов на 100% деталей (ГОСТ 9.301-86). Допускается в спорных случаях использовать лупу с увеличением 2,5 - 3х.

Контроль дефектов поверхности и размеров - по ГОСТ 1759.2-82, ГОСТ

- 83, ГОСТ 1759.1-82.

Контроль качества и толщины покрытий по ГОСТ 9.302-88. Толщину покрытия контролируют неразрушающими и разрушающими методами (магнитным, гравиметрическим, металлографическим и др.). Для определения толщины покрытия используют магнитный толщиномер - Константа 5, весы лабораторные аналитические - АДВ-200, микроскоп металлографический - Неофот 32 и др.

Контроль прочности сцепления покрытий по ГОСТ 9.302-88 осуществляется на оборудовании и приспособлениях различных типов методами полирования, крацевания, изгиба, растяжения, нанесения сетки царапин, нагрева и др.

# Упаковка, хранение и транспортировка изделий с гальваническим цинковым покрытием

  - Упаковка, транспортировка и хранение крепёжных изделий с гальваническим покрытием должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 18160, ГОСТ 15150 (условия 1-5).

  - Крепежные изделия с покрытием перед транспортированием и хранением должны быть упакованы в транспортную тару, защищающую их от воздействия окружающей среды (дождя, влаги, пыли) и от механических повреждений (ГОСТ 18160 п.1.1). Транспортная тара это картонные, пластмассовые, деревянные, металлические ящики, металлические барабаны и др. (ГОСТ 18160 п.1.7).

  - Допускается упаковку крепёжных изделий с покрытием производить в герметичную тару с применением средств временной противокоррозионной защиты по ГОСТ 9.014.

  - Транспортировка крепёжных изделий с покрытием должна осуществляться в закрытых машинах или машинах с тентом (ГОСТ 15150 п.10.3).

  - Хранение крепёжных изделий с покрытием должно производиться в зависимости от размещения, макроклиматического района, типа атмосферы и совокупности климатических факторов, воздействующих на упакованные изделия (ГОСТ 15150 табл.13):

    - условие 1 - отапливаемые и вентилируемые склады;

    - условия 2, 3 - закрытые склады с естественной вентиляцией, где влажность и колебания температуры существенно меньше, чем на открытом воздухе;

    - условия 4, 5 - навесы или помещения, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Приложение 9

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № | Категория документа | Полное наименование документа | Год публикации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закон | О водоснабжении и водоотведении | 2011 |
| 2 | Закон | Федеральный Закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. "Об обеспечении единства измерений" | 2009 |
| 3 | Закон | Федеральный Закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2009 |
| 4 | Закон | Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 2009 |
| 5 | Постановление Правительства РФ №230 | О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | 2013 |
| 6 | Постановление Правительства РФ №644 | Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации | 2013 |
| 7 | СП 31.13330.2012 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения | 2012 |
| 8 | СП 31.13330.2012 | Канализация. Наружные сети и сооружения | 2011 |
| 9 | СП 8.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности | 2009 |
| 10 | СП 42.13330.2011 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | 2011 |
| 11 | СП 28.13330.2012 | Защита строительных конструкций от коррозии. | 2013 |
| 12 | СП 18.13330.2011 | Генеральные планы промышленных предприятий | 2011 |
| 13 | СП 30.13330.2012 | Внутренний водопровод и канализация зданий | 2013 |
| 14 | СП 40-102-2000 | Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования | 2000 |
| 15 | СП 66.13330.2011 | Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом | 2011 |
| 16 | СП 56.13330.2011 | Производственные здания | 2011 |
| 17 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства | 2005 |
| 18 | СНиП 3.05.04-85* | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 2003 |
| 19 | СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения |  |
| 20 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия. | 1988 |
| 21 | ГОСТ 12815-80 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Типы и присоединительные размеры уплотнительных поверхностей. | 1980 |
| 22 | ГОСТ 12820-80 | Фланцы стальные плоские приварные. Конструкция и размеры. | 1980 |
| 23 | ГОСТ 12821-80 | Фланцы стальные приварные встык. Конструкция и размеры. | 1980 |
| 24 | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автодорог. Основные параметры и требования. | 2005 |
| 25 | ГОСТ 18599-2001 | Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия | 2001 |
| 26 | ГОСТ 18599-2001 (изменение №1) | Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия | 2006 |
| 27 | ГОСТ Р 52720-2007 | Арматура трубопроводная. Термины и определения | 2007 |
| 28 | ГОСТ 9544-2005 | Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов. | 2008 |
| 29 | ГОСТ 8696-74 | Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия. | 1976 |
| 30 | ГОСТ 10706-76 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования | 1978 |
| 31 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент | 1991 |
| 32 | ГОСТ 20295-85 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия. | 1987 |
| 33 | ГОСТ 23118-2012 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия. | 2013 |
| 34 | ГОСТ 9.307-89 | Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля. | 1990 |
| 35 | ГОСТ 3634-99 | Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия. | 2000 |
| 36 | ГОСТ 20295-85 (изменение №1) | Трубы стальные сварные для магистральных газо- нефтепроводов. Технические условия | 2007 |
| 37 | ГОСТ 27384-2002 | Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств | 2002 |
| 38 | ГОСТ Р 53961-2010 | Гидранты пожарные подземные | 2010 |
| 39 | ГОСТ 9.602- 2005 | Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (п.6, п.7.1.1.-7.1.2) | 2005 |
| 40 | ГОСТ 34.003-90 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения | 1990 |
| 42 | ГОСТ 34.201-89 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем | 1989 |
| 43 | ГОСТ 34.601-90 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. | 1990 |
| 44 | ГОСТ 34.602-89 | Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы | 1989 |
| 45 | ГОСТ 34.603-92 | Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем | 1992 |
| 46 | ГОСТ Р ИСО 2531 | Национальный стандарт Российской федерации. Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения | 2008 |
| 47 | ГОСТ Р 21.1101-2009 | Основные требования к проектной и рабочей документации | 2009 |
| 48 | ТСН 40-302-2001 МО | Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса поверхностного стока | 2001 |
| 49 | НМ-97-89 | Таблицы расчетных расходов воды и тепла на горячее водоснабжение для жилых домов, в зависимости от населения квартир. | 1989 |
| 50 | НМ-118-98 | Часть 2, раздел 5, табл.16 "Выбор расчета и размещения серийно-изготавливаемых счетчиков воды" | 2001 |
| 51 | РД 153-39.4-091-01 | Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии | 2002 |
| 52 | РД 50-34.698-90 | Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. | 1992 |
| 53 | Постановление | Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями от 8 августа 2013г.) | 2008 |
| 54 | Руководство ОАО "Моспроект" | Руководство по выбору, расчету и размещению серийно изготовляемых счетчиков расхода воды. | 1998 |
| 55 | Правила | Правила холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644 | 2013 |
| 56 | Правила | Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. | 2006 |
| 57 | Правила | Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ | 1999 |
| 58 | Закон | Закон города Москвы "О защите зеленых насаждений" |  |
| 59 | Альбом СК 2106-81 ГУП "Мосинжпроект" | «Сборные железобетонные камеры на водоводах и водопроводных магистралях». Строительная часть. Выпуск I | 1981 |
| 60 | Альбом СК 2109-92 ГУП "Мосинжпроект" | Детали и конструкции водопроводных сетей. | 1992 |
| 61 | Альбом СК 2110-88 ГУП "Мосинжпроект" | Конструкция упоров для напорных трубопроводов из ж/б, асбестоцементных, чугунных и стальных труб | 1988 |
| 62 | Альбом СК 2201-88 ГУП "Мосинжпроект" | Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах | 1988 |
| 63 | Альбом СК 2409-93 ГУП "Мосинжпроект" | Конструкции линейных, поворотных и перепадных камер на канализационных коллекторах Ду =300- 2500 мм с применением индустриальных изделий | 1993 |
| 64 | Альбом СК 2111-89 ГУП "Мосинжпроект" | Подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцементных, керамических и чугунных труб | 1989 |
| 65 | Альбом ТК 0109 ООО "Институт "Каналстройпроект" | Технические решения типовых узлов трубопроводов водоснабжения и водоотведения | 2010 |
| 66 | Альбом К-01-04 ООО "Институт "Каналстройпроект" | Конструкции линейных и поворотных камер на канализационных коллекторах Ду=800-3500 мм с применением индустриальных изделий | 2004 |
| 67 | Альбом К-02-04 ООО "Институт "Каналстройпроект" | Конструкции перепадных камер с водосливом практического профиля и прямоугольным сечением потока на коллекторах Ду=800-3500 мм | 2006 |
| 68 | Альбом МГНП 01-99 | Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии. Альбом 1. Анодные заземлители | 1999 |
| 69 | Альбом МГНП 01-99 | Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии. Альбом 2. Узлы элементов катодной защиты. | 2000 |
| 70 | Альбом ОАО "Моспроект-1" | Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий. Раздел 16. Серия 21 - Колодцы для сетей водопровода. Альбом 1. Технологическая часть | 2002 |
| 71 | Альбом ОАО "Моспроект-1" | Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий. Раздел 16. Серия 21 - Колодцы для сетей водопровода. Альбом 2. Строительная часть | 2002 |
| 72 | Альбом ОАО «Моспроект-1» | Унифицированные водомерные узлы со счетчиками диаметром 50-150 мм с фильтрами очистки воды. | 1998 |
| 73 | Пособие ОАО "Моспроект-1" | Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий, Раздел 16 "Водоснабжение, канализация, газоснабжение, водостоки". Серия 16. 17 Водомерные узлы со счетчиками | 1997 |
| 74 | Пособие ОАО "Моспроект-1" | Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий, Раздел 16 "Водоснабжение, канализация, газоснабжение, водостоки". Серия 8 Сборные железобетонные колодцы для сетей канализации | 1984 |

# Footnotes

- в качестве минимальных значений параметров взяты данные

коррозионно-стойких марок стали, рекомендованные изготовителями для использования в агрессивных средах 12Х18Н10Т.

Класс прочности гаек это цифра, которая указывает наибольший класс прочности болтов, с которыми могут сопрягаться данные гайки в соединении. Прочность гаек должна быть не ниже прочности болтов и шпилек.

- Маркировка

Вся крепежная продукция подлежит обязательной маркировке.

Классы прочности в виде маркировки (клейма) наносятся на болты с шестигранной головкой, шпильки и гайки шестигранные, также указывается марка стали.

Знаки маркировки наносятся на торцевой или боковой поверхности головки болта, на опорной или боковой поверхности гайки, на торцевой или боковой (гладкой) поверхности шпильки.

Пример:

- на торцевой поверхности головки болта - А2-70, завод-изготовитель (например: ТНЕ);

- на опорной поверхности гайки - А2-70, завод-изготовитель (например: ТНЕ).